## Sheet1
Model | TEAM | 운영단위 | 고객사 | 사업부 | 수선실적번호 | 진행상태 | S/N (In) | S/N(Out) | 등록구분 | W/O번호 | 단지 | 라인 | 공정 | 세부공정 | 설비 | 챔버 | Turn-on일자 | ㅅ | 설비타입 | 작업유형 | 현상 | 작업구분 | 조치 | 세부조치내용 | 작업자1 | 작업자2 | 작업자3 | 작업자4 | 작업자5 | 작업자6 | 작업자7 | 작업자8 | 작업자9 | 작업자10 | 이동시간 | 작업일자 | 작업시작시간 | 작업종료일자 | 작업종료시간 | 작업시간 | Warranty In/Out | 교체파트 | 웨이퍼로스 | WRS | 현업담당자 | 현업연락처 | 비고
RDHS-181512-VA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MT09752 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO409 | PM2 | 2022-03-18 |  | 냉동식+열교환식+냉동식 | BM | Main작업후ChillerStart시Ch2HeaterELCBOff,Ch2Housing(Outer)ThermostatDetectAlarm발생Chiller점검요청 | HEATER ELCB TRIP |  |  | 한동우 | [10 empty] | 2024-01-10 | 17:00 | 2024-01-10 | 18:30 | 90 | Out |  |  |  |  | 82804이재진
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02377 |  |  |  | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL69 | A | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | Main작업후ChillerStart시온도제어불가로점검요청(SV5,PV22,Cool100확인) | TEM FAIL |  | 원인 -TEM Fail 0 현황 -5도 공정 -Alarm X -EES-8-DA(SPECK) 조치 -현장 확인시 SV 5, PV 22로 온도제어 불가(Cool 100%) -Local 변경후 Start시 MCCB Off Alarm, PCW Low Flow Alarm 발생 -2~3회 Reset시에도 증상동일 -SV25로 변경후 가동시 온도제어는 되나 제어 속도 느림 및 Cool 43%확인 -SV15로 변경시 SUP 17로 온도제어 불가 -SV10으로 변경시 MCCB Trip 발생 -TEM 절연저항 측정 진행 Stage 1 Fail Stage 2 3-2 Stage 3 Fail Stage 4 Fail Stage 5 Fail Stage 6 Fail Stage 7 Fail Stage 8 Fail - TEM Fail 확인으로 Chiller 교체 인폼 완료 - 현업 정권희님께 PCW V/V Close 및 위험작업 승인서 발행 요청(최대한 빨리 발급시 오전 10시에 발급 가능하다고함) - 명일 주간 회의후 교체 일정 재 Inform해주기로함 | 심요한 | [10 empty] | 2024-01-11 | 21:00 | 2024-01-11 | 23:00 | 120 | Out |  |  |  |  | 79757정권희 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01650 |  |  |  | H3 | U4 | ETCH | METAL | ELMJB05 | PM3 | 2017-01-15 |  | 전기식 | BM | IDLE중ChillerSTOP으로점검요청SMPSFAILALARM발생 | 전장부 PART 교체 |  | 현상 - 10도 공정 확인 - 현장 확인 시 SMPS#2 Fail Alarm 및 S0 소등 - (Cool/Heat range: 100/95->80/75 변경) AC/DC Reset 후 정상가동 확인 - Cool/Heat range 원복완료 - Local 가동시 Temp 안정화 및 제어 정상 확인 - SMPS 전류 측정 시 Cool 100 SMPS#1 : ++ 37-5A, — -16-2A, SMPS#2 : ++ 37-5A, — -16-2A 확인 - SMPS 전류 측정 시 Heat 100 SMPS#1 : ++ 37-5A, — -16-2A, SMPS#2 : ++ 37-5A, — -16-2A 확인 - Remote가동시 정상 제어 확인 - 현업 Inform완료 data SV 10 Sup Temp 5-9 Ret Temp 10 P/S 4-6 Flow 17 Heat 0 Cool 34 PCW 28-9 | 정현찬 | [10 empty] | 2024-01-16 | 00:10 | 2024-01-16 | 01:50 | 100 | Out |  |  |  |  | 김지헌331406 | LAM / IE2 / 직하(신형)
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ED11560 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO410 | PM2 | 2022-10-06 |  | 전기식+전기식 | BM | CH1Idle상태일때GPM하강으로Mian설비인터락발생점검요청 | 칠러 LEAK |  | 원인 - Main 설비 Pump 밑 Leak 현상 - Chiller 가동 시 CH1 기존 4GPM, 현재 1-8GPM으로 인터락 발생 가동 불가 - 전일 19시경 Charge 진행 하였다고 함 Low-> Middle - 현장 Level 확인 시 CH1 Empty LED, CH2 Low LED - Wafer Loss 없음 조치 - 현장 확인 시 CH1 Low Level Alarm 발생 - 현업 정선호님께 Charge Inform 완료 - Charge 후 Chiller 가동 시 정상 가동되나 Main 설비 아래 Leak 흔적 확인으로 Chiller Stop - 현업 정선호님과 현장 Leak Point 수색 - Chiller 내부 Leak 흔적 X, 물받이쪽 확인 시 액체 발견되오나 극소량으로 결로로 확인됨 - Chiller 기준 SUP Coolant 배관 따라 확인 중 Main PM2 Pump 밑 물받이 넘쳐 흐름 확인 - 현업 정선호님 확인 후 Chiller 가동 시 Leak Point Leak 확인 (ACS 동영상 촬영 완료) - Chiller 밑 바닥까지 Leak 넘쳐 흘러 Chiller 밑 부분 707 작업 진행 - 현업 정선호님께 Main Leak 조치 후 연락 요청 후 퇴실 진행 - 오피스 간 Leak 확인 및 조치 후 연락 준다고 함 - WRS 미발행으로 발행 요청 | 정현찬 | [10 empty] | 2024-01-16 | 02:30 | 2024-01-16 | 76:12 | 105 | In |  |  |  |  | 정선호81264 | 42100203
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02579 |  |  |  | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA4 | A | 2016-10-14 |  | 전기식 | BM | TEMP점검요청산포기존4-9~5-0이나 4-7~5-1대로산포증가되어점검요청 | TEM FAIL |  | 3-작업내용: 원인 - TEM 성능 저하 현황 - 5도공정 설비 - Idle 상태에서는 Hunting 없음 - Cool 78~80으로 타챔버(35~38) 비해 높음 확인 0 조치 - SMPS 전류 측정 시 Cool 100 SMPS#1 : 28A, SMPS#2 : 28A 확인 -TEM 전류 측정 시 1 Stage 5-3A 2 Stage 5-3A 3 Stage 5-6A 4 Stage 5-4A 5 Stage 3-4A 6 Stage 3-7A 7 Stage 9-2A 8 Stage 1-7-4-5A Hunting TEM 성능저하 확인 - Chiller 교체 필요로 오후 Spare 반입 후 명일교체 재Inform 예정 | 남현성 | [10 empty] | 2024-01-18 | 09:40 | 2024-01-18 | 82:37 | 60 | Out |  |  |  |  | 5346956157 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03417 |  |  |  | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL77 | C | 2017-03-15 |  | 전기식 | BM | Main작업후MCCBOFFAlarm발생으로점검요청 | TEM FAIL |  | 원인 -TEM Fail 0 현황 - Main 작업 이력 있음 - SV: 5°C 설비 - 재가동시 MCCB Off Alarm 발생 - 2024-01-12 TEM Hibernation관련 조치이력 있음 - 해당 Grating 투명 X, 일반 Grating확인 - SA Chiller 0 조치 - 위험작업 승인서 발급 확인 - 안전펜스 설치 완료 - Chiller Stop 상태 확인 - 국소배기 설치 후 작업 진행 - Chiller 교체 진행 - out ES-3414 - In ES-3417 - PFC 농도 측정시 3PPM 확인 - Local 정상 가동 및 통신체크 정상 확인 - Remote 정상 가동 확인 - 현업 Inform 완료 0 | 강한샘 | 전승엽 | 김금섭 | 심요한 | [7 empty] | 2024-01-22 | 09:30 | 2024-01-22 | 11:30 | 120 | Out |  |  |  |  | 79757331519 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | MD12297 |  |  |  | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA51 | PM6 | 2017-08-10 |  | 전기식 | BM | PM이후Chiller가동불가점검요청 | BOARD FAIL |  | 원인 - 통신보드 Fail 의심 - Inverter Fail 현상 1- Low Flow, P/S Alarm 발생 2- Inverter LED OCT Alarm 발생 OCt(과전류): 인버터의 출력 전류가 인저터 과전류 보호레젤 이상이 되면 인버터의 출력을 차단합니다- 3- Inverter 교체 후 간혈적으로 Run, FWD LED 점등 하면 118HZ, 소등 하면 40HZ 변경 Chiller 가동 시 1번 현상 발생 조치 - 현장 확인 시 Low P/S, Flow Alarm 확인 - Alarm Reset 후 Local 가동 시 재발확인 - Inverter 확인 시 LED에 OCt Alarm 확인 - AC, DC Reset 시 Inverter LED 동일 확인 - 사외사무실에서 S100 Inverter 수급 진행 - Inverter 교체 진행 In S/N 550C5040348 Out N/A - Inverter OCt Alarm 제거 되었으나 Chiller 가동 불가 및 Run, FWD LED 소등 및 40HZ 고정 - 간혈적으로 Run, FWD LED 점등 후 118HZ 정상 표기를 하나 2~3초 이내 Run, FWD LED 소등 후 40HZ 하강 - 사외사무실에서 통신보드 반입 하려고 하였으나 TEL 구형 (2-00버전) 프로그램 확인 불가 - 밴더 내 TEL 주기 되어있는 통신보드 교체 하였으나 3번 현상 동일 - 유휴설비 EAPJF07 B 에서 CP1W-CIF11(Port No-2) 수급 후 교체 시 증상 동일 확인 - 밴더 내 SCM-38I(SCU41-V1) 수급 후 교체 시 증상 동일 확인 - 주간에 통신보드 확인 후 조치 예정 현업 Inform 완료 | 김금섭 | [10 empty] | 2024-01-26 | 21:00 | 2024-01-27 | 05:30 | 510 | Out |  |  |  |  | 이대찬330734,031-8037-0965 | 42100354
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES07422 |  |  | PC41527171 | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA51 | PM6 | 2017-08-10 |  | 전기식 | BM | PM이후Chiller가동불가점검요청 | PATROL |  | 원인 - 상부통신보드 또는 SCM-38I Fail 의심 조치 - Chiller (ES4902) 이동 진행 - AC,DC Off 진행 - Level Foot 상승 및 지진브라켓 탈착 진행 - 국소배기 설치 완료 - PCW, Coolant 배관 및 Cable 탈착 완료 - Chiller 교체 진행 - Coolant Level Empty로 Coolant Charge 진행 (40%) - Chiller Power On 후 Chiller 가동 시 Low Flow, P/S Alarm 발생 - Inverter LED Hz 확인 시 40확인 - Chiller 원복 진행 -현업 담당자 정다훈님에게 주간에 통신보드 수급 후 재 연락 주기로 함 | 김금섭 | [10 empty] | 2024-01-27 | 20:00 | 2024-01-27 | 23:00 | 180 | Out |  |  |  |  | 정다훈330734,031-8037-0965,50914 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES13973 |  |  |  | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA51 | PM6 | 2017-08-10 |  | 전기식 | BM | PM이후Chiller가동불가점검요청 | PATROL |  | 원인 - Power Cable Fail 0 조치 - Power Cable Chiller 체결완료 - TEM, Pump 단자대 Cable 체결완료 - Local Test시 Chiller 정상 가동확인 - Temp 안정화 및 정상 제어 확인 - Remote TEST 현업 연락두절로 TEST 불가 | 전승엽 | [10 empty] | 2024-01-29 | 13:10 | 2024-01-29 | 18:20 | 310 | Out |  |  |  |  | 정다훈330734,031-8037-0965,50914 | 42100234
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES13974 |  |  |  | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHJ39 | A | 2021-12-13 |  | 전기식 | BM | 간헐적통신끊김으로통신보드교체요청 | 통신 B/D FAIL |  | 원인 - Board 성능저하 0 현황 - 공정 중 Chiller Stop 발생 24/01/21, 24/01/30 발생 했다고 함 (Wafer Loss:0매) 0 조치 - 간헐적 통신 이상으로 현업 김윤기님 Board 교체 요청 - EAPHJ39 A 통신 보드 교체 진행 (In: RCMD-2205459 Out: RCMD-2110005) - 통신 보드 교체 후 LED 확인 시 정상 점등 확인 - Remote 정상 가동 및 SV 변경 정상 완료 - 현업 Inform 완료 - Board version 확인 시 5-10 삽입 확인 (기존 5-04) ACS 사진 촬영 완료 0 Data SV 13 SUP 12-9 RET 14-0 FLOW 14-1 P/S 4-2 Heat 0 Cool 11-5 비저항 21 0 | 정현찬 | [10 empty] | 2024-01-30 | 21:00 | 2024-01-30 | 22:00 | 60 | Out |  |  |  |  | 김윤기010-2848-7506,57103 | 42100234
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02371 |  |  | PC41529111 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELOGQ09 | PM2 | 2014-02-14 |  | 전기식 | BM | Idle중ChillerStop으로점검요청 | INVERTER FAIL |  | 원인 - Inverter Fail 현상 -Chiller Remote Stop시에도 Pump가동 설비(Stop해도 Main 쪽에 Flow Reading된다고함) -Chiller Stop시 RCP UI에서 P/S 6-7로 나옴 -AC Reset후 Low Flow Alarm발생 -IG5A인버터 -Inverter LED에서 Alarm 확인 불가 -Wafer Loss 0매 조치 - ELOGQ09 PM3 Fluxing 도중 PM2 Stop발생(PM2 Alarm X) - Inverter Reset시에도 증상 동일 - AC/DC Reset후 Inverter Reset시에도 증상 동일 - Inverter 강제 출력으로 변경 DRV 3->0, FRQ 7->0 - 강제 출력 세팅후 Inverter에서 HZ변경시 1Hz이상 설정시 Inverter가동 불가 - Inverter 전압 체크 진행시 입력 215V, 출력 0V확인 - 유휴반납설비 ELOHZA9호기 RCP에서 IG5A Inverter 수급후 장착 진행 - Inverter 교체 진행 In S/N 5503B180493 Out S/N 5503B180448 - Inverter 교체후 Local가동시 정상가동 확인 -Remote 가동시 정상 제어 확인 -현업 담당자에게 Inverter Fail로 Inform후 이대로 사용할건지 신품으로 재교체 할건지 문의시 일단 이대로 사용할 생각이나 설비 담당자가 퇴근하여 정확한 방침은 명일 주간중에 연락 달라고함 -현업 Inform 완료 0 Data 0 SV 20 Sup 20 Ret 20 Pre 6-7 Flow 19 Cool 확인 불가 Heat 확인 불가 비저항 20 pcw 30-8 | 한동우 | 심요한 | [9 empty] | 2024-01-31 | 13:40 | 2024-01-31 | 18:00 | 260 | Out |  |  |  |  | 이선빈85924 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES04902 |  |  | PC20482447 | H3 | S3 | ETCH | POLY | ESTPA52 | PM1 | 2018-01-30 |  | 전기식 | BM | TEM Fail로 Chiller 교체 요청 | TEM FAIL |  | 위험작업 승인서 발급 확인 안전펜스 설치 완료 Chiller Stop 상태 확인 국소배기 설치 후 작업 진행 Chiller 교체 진행 In ES-04902 Out ES-04886 PFC 농도 측정시 0PPM 확인 Local 정상 가동 완료 Remote 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 Data SV 10 Sup 9-4 Ret 10 P/S 4-5 Flow 28 H-O 0 C-O 18-5 PCW 30 | 김금섭 | 김유한 | [8 empty] | 30 | 2024-02-02 | 09:30 | 2024-02-02 | 10:20 | 50 | Out |  | 1 | PC20482447 | 권태형 | 330734 | TEL / BLDC / 직하
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ED11560 |  |  | PC41517051 | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO410 | PM2 | 2022-10-06 |  | 전기식+전기식 | BM | Idle 가동 중 MCCB Trip되어 Chiller 점검요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 SV:0-1도 설비 power off detect,SMPS Fault(ch1-1,1-2#1,2 총 4건),PCW low flowrate Alarm 발생 AC/DC Reset후 MCCB On시 즉시 재Trip발생 설비 off후 절연저항 측정 진행 CH1 절연저항 측정시 All stage Fail확인 CH2 절연저항 측정시 정상 TEM Fail로 교체필요 NRD,17L Pumpshop ED-1008-P Spare확인해보았으나 없음 현업 Inform완료 주간회의후 정확한 교체일정 재연락주기로 함 | 남현성 | [9 empty] | 40 | 2024-02-06 | 03:10 | 2024-02-06 | 04:20 | 70 | In |  |  | PC41517051 | 박동현 | 332637 | 42100203
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES13184 |  |  |  | K2 | S1 | ETCH | METAL | ECLM07 | PM2 | 2024-01-29 |  | 전기식 | BM | Pump Overload 발생으로 점검 | PUMP 과전류 |  | 현장 확인 시 Pump Overload Alarm 확인 CB6-1 Trip 확인 후 On 진행 Alarm 제거 확인 CB6-1 Speck 6A 확인 Inverter RST, UVW 전류 측정 진행 RST 5-1/5-3/5-8 UVW 9-2/9-5/9-5확인 추후 재발 시 GPM3-7 까지 하강하기로 현업 박광모님과 Inform 완료 SV10 SUP9-1 RET10 HEAT0 Cool22 | 김금섭 | 정현찬 | [8 empty] | 40 | 2024-02-06 | 15:20 | 2024-02-06 | 15:50 | 30 | In |  |  |  | 박광모 | 92775 | LAM / BLDC / 직하
TES-R3100M | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | CM0912051 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | EAOG57 | C | 2010-02-22 |  | 냉동식+냉동식+냉동식+냉동식 | BM | CH2 Inverter Fail로 Inverter 교체 요청 | INVERTER FAIL |  | 현장 확인시 EAOG57 C UI 백화 확인 CH2 Inverter 확인시 OCT Alarm확인 완료 Power Reset 시 증상 동일 확인 Pump Shop 스페어 설비에서 UI 수급 후 UI 교체 진행 UI 교체 완료 Alarm 확인 시 CH2 Inverter Fail 알람 확인 Inverter 수급 후 교체 진행 In 550C222047B Out 5506C210681 Inverter 교체 후 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 | 한동우 | 정현찬 | [8 empty] | 30 | 2024-02-08 | 09:00 | 2024-02-08 | 10:00 | 60 | Out | DA006025-016488 |  |  | 백창대 | 56151 | AMAT / IE2 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11050 |  |  | PC41518637 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ45 | B | 2022-06-16 |  | 전기식 | BM | 가동 중 CHILLER STOP | 통신 B/D FAIL |  | 가동 중 CHILLER STOP 점검 요청 TMS확인 시 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (VER-6-11)교체 진행 IN:RCME-2205472,OUT:RCMD-2112337 교체후 정상가동 Warranty IN 무상 자재로 Board 반출 후 재사용예정 | 강한샘 | [9 empty] | 30 | 2024-02-08 | 10:30 | 2024-02-08 | 13:00 | 150 | In | K3012001-005651 |  | PC41518637 | 정수빈 | 88393 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES06548 |  |  | PC20484165 | K2 | S1 | ETCH | POLY | ESTP09 | PM1 | 2024-03-04 |  | 전기식 | BM | Power Cable 교체 | CABLE 접불,단선,SHORT |  | S1L 6F D반입구에서 Power Cable수급진행 기존 Cable탈착진행 TEMOS#1 CH3(-) Bolt 마모 확인 ACS등록완료 TEMOS#1 CH3(-) 단선 후 PM5 TMEOS#1 Swap 진행(PM1 E4-199316<->PM5 E4-199284) Cable 장착 후 Cable 체결 부위 707 및 테이프로 보강진행 현업Inform완료 거래명세서 및 서비스레포트 사인완료 추후 전선 정리 필요 | 김금섭 | 한동우 | [8 empty] | 40 | 2024-02-08 | 15:10 | 2024-02-08 | 16:20 | 70 | Out | KH020007-000118 |  | PC20484165 | 나동욱@정윤직 | 95067 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES06868 |  |  | PC20484166 | K2 | S1 | ETCH | POLY | ESTP09 | PM2 | 2024-03-04 |  | 전기식 | BM | Power Cable 교체 | CABLE 접불,단선,SHORT |  | S1L 6F D반입구에서 Power Cable수급진행 기존 Cable탈착진행 Cable 장착 후 Cable 체결 부위 707 및 테이프로 보강진행 현업Inform완료 거래명세서 및 서비스레포트 사인완료 추후 전선 정리 필요 | 김금섭 | 한동우 | [8 empty] | 40 | 2024-02-08 | 16:20 | 2024-02-08 | 17:30 | 70 | Out | KH020007-000118 |  | PC20484166 | 나동욱@정윤직 | 95067
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03380 |  |  | PC20484462 | K2 | S1 | ETCH | POLY | ESTP04 | PM5 | 2017-02-08 |  | 전기식 | BM | CHILLER 교체 | TEM FAIL |  | 현장 확인시 SV10 PV10-7로 온도 제어불가(Cool 100%) SMPS LED확인시 정상 점등 확인 Local변경후 가동시 즉시 MCCB Trip발생 2~3회 Reset시에도 증상동일 Chiller 반입 후 교체 진행(In:ES03380, Out:ES02570) Chiller 교체후 Local가동시 정상가동 확인 Remote가동시 정상제어 확인 현업 담당자 Inform완료 교체한 Chiller S1L 3F B반입구로 이동완료 명일 주간중에 기흥 Pumpsho에서 회수예정이라고 함 Data SV10 SUP8-8 RET10 Flow30 P/S4-8 Cool27-2 Heat0 PCW31-4 | 심요한 | [9 empty] | 60 | 2024-02-09 | 21:50 | 2024-02-10 | 01:30 | 220 | Out |  | 0매 | PC20484462 | 류기청 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES07177 |  |  | PC20484234 | H3 | S3 | ETCH | POLY | ESAPB56 | C | 2020-08-06 |  | 전기식 | BM | 가동 중 CHILLER STOP | 통신 B/D FAIL |  | 가동 중 CHILLER STOP 점검 요청 TMS확인 시 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (VER-5-10)교체 진행 IN:RCMD-2112457,OUT:RCM-2004006 교체후 정상가동 Remote정상가동 확인 현업요청으로 약 30Min AgingTest진행 Aging Test진행시에도 이상없음 GY중 AgingTest진행 예정이며 문제있을시 연락주기로함 Data SV30 SUP30 RET31-1 Heat4-4 Cool0 Flow15-1 P/S4-2 PCW35-6 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2024-02-10 | 00:00 | 2024-02-10 | 01:40 | 100 | Out | 신형 통신보드 |  | PC20484234 | 이진혁 | 70858,330731 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES07338 |  |  | PC41526902 | H3 | 16-2 | ETCH | POLY | EAPEJ56 | C | 2021-03-16 |  | 전기식 | BM | 간헐적 통신 끊김으로 통신보드 교체 요청 | 통신 B/D FAIL |  | 현장 확인 시 통신보드 3선식 확인 주간 수급한 통신보드 (VER-5-10)교체 진행 IN:RCMD-2205485,OUT:RCMD-2010021 교체후 정상가동 Remote정상가동 확인 GY중 AgingTest진행 예정이며 문제있을시 연락주기로함 | 정현찬 | [9 empty] | 20 | 2024-02-18 | 21:30 | 2024-02-18 | 23:30 | 120 | Out | 신형 통신보드 |  | PC41526902 | 심윤석 | 70319,331519 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03864 |  |  | PC20489199 | H3 | S3 | ETCH | POLY | ESTPA51 | PM2 | 2017-08-07 |  | 전기식 | BM | PM작업 후 Chiller 가동 안됨 Low Flow, Low Pressure Alarm 발생 | CABLE 접불,단선,SHORT |  | 현장 확인시 Flow 0, P/S 0-2확인 Inverter 확인시 OCT알람 획인 하였으나 Reset후 Clear 확인 Low Flow, Low Pressure Alarm Skip후 강제구동진행시에도 증상 동일 Chiller Pump구동 확인 인버터 입출력 전류 체크시 입력 1-6A, 출력 10A 확인했으나 Flow, P/S 0 Pump 절연저항 체크시 UVW 4000메가옴으로 이상없음 Pump 단자대 도통 체크 진행 UV: X, UW:X, VW:O 로 Power Cable[Pump Power(U)] Fail 의심 PM2 Chiller Power Cable 체결부 쪽 도통 체크시 UV:O, UW:O, VW:O 확인 PM2 Chiller Power Cable 탈착 후 육안 확인시 Pump Power(U)훼손 확인 피복 내부 확인시 Pump Power(U) 단선 확인 Power Cable 정보 및 단선 사진 촬영후 ACS업로드 완료 현업에게 Cable 수급후 일정 조율하기로 Inform완료 | 심요한 | [9 empty] | 10 | 2024-02-22 | 19:30 | 2024-02-22 | 22:00 | 150 | Out |  |  | PC20489199 | 김도윤 | 330734~7 | TEL / BLDC / 직하
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02570 |  |  | PC20489283 | K2 | S1 | ETCH | POLY | ESTP07 | PM5 | 2016-12-29 |  | 전기식 | BM | Run 중 MCCB OFF Alarm발생 Chiller 점검요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인시 MCCB Trip 확인 Local 변경후 가동시 MCCB 재 Trip 발생 2~3회 Reset시에도 증상동일 AC/DC Off 후 상부 ESTP07 PM5 Chiller 탈착 진행 탈착된 배관 라인용 비닐 마감 완료 현업 김겸지님께 현재 기흥 Pump shop EES-06-D(BLDC) 스페어 X로 교체 불가 Inform 명일 주간 회의 후 반입여부 확인 뒤 연락주기로 함 | 정현찬 | [9 empty] | 40 | 2024-02-23 | 01:20 | 2024-02-23 | 03:00 | 100 | Out |  | 0 | PC20489283 | 김겸지 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01389 |  |  | PC41533015 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJM36 | A | 2014-06-23 |  | 전기식 | BM | TEM Fail로 Chiller 교체요청 | TEM FAIL |  | 현업 요청으로 C챔버 :탈착 후 A챔버 :장착 요청 Power Off 완료 안전펜스 설치 후 작업 진행 C S/N ES00923 확인 완료 후 탈착 진행 탈착한 Chiller A 장착 진행(In ES00923) 장착 후 Local 가동 시 정상가동 확인 Remote가동시 정상제어 확인 현업 유량 조절 요청으로 Inverter Hz 41->49 상승 완료 현업 Inform 완료 | 전승엽 | 정현찬 | [8 empty] | 20 | 2024-02-29 | 15:30 | 2024-02-29 | 17:30 | 120 | Out |  |  | PC41533015 | 김민서@유혁재 | 331519@77076@79757 | AMAT / IE2 / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11208 |  |  | PC41533840 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ48 | A | 2022-08-31 |  | 전기식 | BM | 가동 중 CHILLER STOP 점검 요청 | 통신 B/D FAIL |  | 가동 중 CHILLER STOP 점검 요청 TMS확인 시 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (VER-6-11)교체 진행 IN:RCMD-2401034,OUT:RCMD-2112870 교체후 정상가동 Warranty IN 무상 자재로 Board 반출 후 재사용예정 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2024-03-03 | 20:30 | 2024-03-03 | 22:30 | 120 | In | K3012001-006382 |  | PC41533840 | 문혁진 | 58416 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03685 |  |  | PC41534445 | H3 | 17 | ETCH | METAL | ELMJB03 | PM3 | 2017-07-11 |  | 전기식 | BM | Hibernation 설비 Low Flow Alarm발생으로 점검 요청 | COOLANT FLOW SENSOR FAIL |  | 현장 도착 후 Alarm Reset진행시 Reset불가 Low flow, Low Pressure Alarm Skip후 가동시 Flow 0, P/S 5확인 Inverter HZ 50->70변경시 Flow 0, P/S 8까지 상승 확인 N2강제 구동 진행시 Flow 0, P/S5->6-2상승 확인 Main 배관 확인 N2 Purge진행시 정상적으로 Purge 완료 Low->H-Middle Chiller Coolant Bypass진행시 Flow 0, P/3-9로 증상동일 Bypass배관 내부 Coolant 확인으로 실제로 Flow 흐르는것 확인 Coolant Flow Sensor LED확인시 정상점등 PCW, Coolant Flow Sensor Converter Swap Test시 Coolant Flow0, PCW 29-9로 증상 동일 PLC Analog Input단 AI02+, AI02- 재체결시에도 증상동일 AC/DC Reset시에도 증상 동일 Coolant Flow Sensor Fail로 추측 현업 임경용님께 Chiller 교체 Inform하였으나 ELMJB03호기 Hibernation 진행 설비라 현업 내부 회의 후 명일 주간중에 교체 여부 연락 주기로함 현업 Inform완료 | 한동우 | 정현찬 | 심요한 | [8 empty] | 2024-03-04 | 16:00 | 2024-03-04 | 19:20 | 200 | Out |  |  | PC41534445 | 임경용 | 331406, 77148 | LAM / IE2 / 직하(신형)
EHD-1008-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD05952 | MD5951 |  | PC41536412 | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO407 | PM3 | 2019-11-19 |  | 전기식+열교환식 | BM | Leak발생 점검요청 | 칠러 LEAK |  | Main Charge후 Leakage Alarm 발생으로 점검요청 원인: 주름관 Crack으로 Leak발생 조치: 현장 Leak 흔적확인 후 Cleaning 완료 재가동시 Leakage Alarm 재발생 주름관 Leak 확인 Chiller교체 진행(In: MD05952, Out:MD5951) 교체 후 Local 가동시 정상 가동 확인 Aging Test후 Temp Tuning시 재 Call요청으로 확인 현업 Eng'r Inform완료 | 전승엽 | 정현찬 | [8 empty] | 30 | 2024-03-07 | 14:20 | 2024-03-07 | 17:30 | 190 | Out |  |  | PC41536412 | 이재진 | 330977
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05812 |  |  |  | H3 | V1 | ETCH | POLY | ESAPD01 | C | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Main OverCharge후 Leakage Alarm 발생으로 점검요청 | COOLANT 과다 CHARGE(고객사) |  | 현장에서 육안으로 확인시 플레이트 내 Coolant 확인 PFC농도 측정시 200-300PPM 검출 확인 CSF 하부 Leak 흔적없음 확인 현업 김다애님에게 Chiller 국소배기장치 설치요청완료 RCP Alarm Reset시 Leak Alarm 재발 GY중 기술팀 한번 더 Alarm Reset 예정 현업 Inform완료 | 남현성 | [9 empty] | 10 | 2024-03-12 | 19:00 | 2024-03-12 | 20:10 | 70 | Out |  |  |  | 김다애 | 320732@51721 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05812 |  |  | PC20494629 | H3 | V1 | ETCH | POLY | ESAPD01 | C | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Main OverCharge후 Leakage Alarm 발생으로 점검요청 | COOLANT 과다 CHARGE(고객사) |  | 현장 확인시 Chiller하우징 내부 Coolant확인 RCP UI에서 Alarm Reset진행시Leakage Alarm제거 확인 Remote 정상가동 확인 현업측에 A,B,C챔버 :High Level로 Drain진행 문의시 그냥 설비 사용하겠다고함 Coolant Charge작업 기술팀 진행X, PM업체가 진행했으며 현업측에서 다시한번 Middle Level 까지 Charge로 재Inform하겠다고함 | 강한샘 | 정현찬 | 심요한 | [7 empty] | 10 | 2024-03-13 | 11:00 | 2024-03-13 | 12:00 | 60 | Out |  |  | PC20494629 | 박성민 | 320732@51721 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04833 |  |  | PC41539825 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF27 | B | 2018-03-02 |  | 전기식 | BM | Clean Recipe 가동 중 Chiller Shop으로 점검 요청(Main MCCB Off Alarm 확인) | TEM FAIL |  | 5도 공정설비 확인 현장 확인시 MCCB Trip 확인 AC/DC Reset 후 Chiller Start시 재 Trip 확인 2~3회 Reset시에도 증상동일 TEM Fail로 교체 인폼 완료 EAPJF27 B챔버 :교체위치 공간협소 및 간섭확인(현재 자사 Chiller 상부 1/2지점 T사 EAPJF26 C챔버 :직하 Chiller있음으로 교체시 탈착 요청 필요해보임) 자세한 위치는 ACS 및 332789 앨범에서 확인 명일 일정 및 현재 Spare없음으로 주간회의에서 일정 조율 후 정확한 교체일정 재연락주기로 함 현업 Inform완료 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2024-03-13 | 19:20 | 2024-03-13 | 21:00 | 100 | Out |  |  | PC41539825 | 하경욱 | 331519@79757 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01485 |  |  | PC41540900 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA1 | B | 2014-12-29 |  | 전기식 | BM | PM이후 Chiller Start시 Main MCCB Off Alarm 확인 | TEM FAIL |  | 20도 공정설비 확인 현장 확인시 MCCB Trip 확인 AC/DC Reset 후 Chiller Start시 재 Trip 확인 2~3회 Reset시에도 증상동일 TEM Fail로 교체 인폼 완료 현재 Chiller Spare 없음으로 3월 18일 EAPJF27 B 교체 취소 시 ES03822 17L->15L 이동 후 교체 예정 | 한동우 | [10 empty] | 2024-03-15 | 17:00 | 2024-03-15 | 17:30 | 30 | Out |  |  | PC41540900 | 민승현 | 58393 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES11000 |  |  | PC20498105 | H3 | S3E | ETCH | POLY | ESTPE01 | PM6 | 2022-05-23 |  | 전기식 | BM | Not Ready Alram 으로 점검요청 | 통신 B/D FAIL |  | 간헐적 통신 끊김으로 점검 요청 TMS확인 시 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (VER-6-11)교체 진행 IN:RCMD-2401007,OUT:RCMD-2112216 교체후 정상가동 Warranty IN 설비 금일중 Aging Test예정이며 문제있을시 연락주기로함 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2024-03-17 | 10:50 | 2024-03-17 | 11:50 | 60 | In | K3012001-006382 |  | PC20498105 | 김보현 | 330737 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01766 |  |  | PC41546355 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL73 | A | 2015-04-29 |  | 전기식 | BM | PM이후 Chiller Start시 Main MCCB Off Alarm 확인 | TEM FAIL |  | 5도 공정설비 확인 현장 확인시 MCCB Trip 확인 AC/DC Reset 후 Chiller Start시 재 Trip 확인 2~3회 Reset시에도 증상동일 TEM Fail로 교체 인폼 완료 현재 Chiller Spare 없음으로 주간 회의 후 연락 주기로함 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-03-18 | 21:20 | 2024-03-18 | 22:20 | 60 | Out |  | X | PC41546355 | 심윤수,고정민 | 77076 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES07354 |  |  | PC20498657 | H3 | S3B | ETCH | POLY | ESTPB02 | PM6 | 2020-06-22 |  | 전기식 | BM | IDLE 중 Chiller 통신 끊어짐으로 점검 요청 | 통신 B/D FAIL |  | 원인 Board Fail 현황 Flow:30-2->27-9로 간혈적 Hunting Inverter HzLED 118에서 Under Hunting 확인 조치 Board(구형,신형) 적층혁 확인 Inverter Hz Hunting전 신형 Board LED 소등발생(5sec)후 Hz Hunting 확인- Inverter 전압 입력 218V 출력 138V 타챔버 :동일 Inverter 전류 출력 4-5->3-7A 확인 오후 Board교체로 Inform 완료 | 전승엽 | 남현성 | [9 empty] | 2024-03-19 | 11:30 | 2024-03-19 | 12:40 | 70 | Out |  |  | PC20498657 | 강민창 | 56886 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11589 |  |  | PC41549076 | H3 | U3 | ETCH | METAL | EAMHX6 | B | 2022-12-06 |  | 전기식 | BM | 간헐적 통신 끊김으로 통신보드 교체 요청 | 통신 B/D FAIL |  | 간헐적 통신 끊김으로 점검 요청 TMS확인 시 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (4선식 VER-6-11)교체 진행 IN:RCMD-2403040,OUT:RCMD-2202491 교체후 정상가동 현업 Inform 완료 Warranty IN | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2024-03-22 | 20:00 | 2024-03-22 | 21:20 | 80 | In | K3012001-006382 |  | PC41549076 | 문혁진 | 80877 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES05139 | ES03685 |  | PC41552899 | H3 | 17 | ETCH | METAL | ELMJB03 | PM3 | 2019-06-18 |  | 전기식 | BM | Hibernation 설비 Low Flow Alarm발생으로 점검 요청 | COOLANT FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 Flow Sensor Fail 현황 2024-03-04 Flow Senor Fail로 현업 측에 교체 Inform 하였으나 Hibernation 설비로 교체 거절 Pump Shop 이동 후 ES05139 9F D반입구 이동완료 현장 확인 시 AC,DC OFF 확인 국소배기 설치 완료 Cable,배관,지진브라켓 탈착 진행 Power Cable 마모 확인 Chiller 교체 진행 Coolant Level Empty로 Charge 진행(FC3283 5KG) 캐비넷 내 FC3283 7통(총 약 120KG)확인 Local 가동 시 정상가동 확인 Remote 정상 가동 확인 현업 Inform완료 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-03-29 | 17:40 | 2024-03-29 | 20:00 | 140 | Out |  |  | PC41552899 |  | 331406, 77148 | LAM / IE2 / 직하(신형)
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES10997 |  |  | PC20503186 | H3 | S3E | ETCH | POLY | ESTPE01 | PM1 | 2022-05-23 |  | 전기식 | BM | 간헐적 통신 끊김으로 통신보드 교체 요청 | 통신 B/D FAIL |  | 통신보드 수급후 (4선식 VER-6-11)교체 진행 IN:RCMD-2403038,OUT:RCMD-2112215 교체후 Remote 가동 요청 하였으나 Main 설비 작업으로 미실시 추후 가동 불가시 연락 주기로함 거래명세서,레포트 현업 사인 완료 | 강한샘 | 전승엽 | 김금섭 | [7 empty] | 10 | 2024-04-04 | 09:40 | 2024-04-04 | 10:20 | 40 | Out | K3012001-006382 | 1매 | PC20503186 | 김성진 | 330734~7 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES08710 |  |  | PC41556236 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJM45 | B | 2021-05-12 |  | 전기식 | BM | 간헐적 통신 끊김으로 통신보드 교체 요청 | 통신 B/D FAIL |  | IDLE중 간헐적 통신 끊김으로 점검 요청 Alarm 없음 Main작업 X 통신보드 LED 정상 점등 TMS확인 시 4월3일, 4일, 5일 SV:0,FLOW:0,P/S:0 확인 통신 끊김 확인 통신보드 수급후 (3선식 VER-5-1)교체 진행 IN:RCMD-2403039,OUT:RCMD-2101092 교체후 정상가동 현업 Inform 완료 DATA 확인 SV 10 SUP 10 RET 10-6 FLOW 14-9 P/S 3-6 Heat 0 Cool 12-3 비저항 21 PCW 33-8 UI Ver- 5-06 PLC Ver- 5-08 Board Ver- 5-1 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2024-04-05 | 05:10 | 2024-04-05 | 06:10 | 60 | Out | K3012001-006382 |  | PC41556236 | 홍성준 | 331519 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11604 |  |  | PC41556437 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ50 | A | 2022-11-11 |  | 전기식 | BM | 통신 끊어짐으로 점검요청 | 전장부 PART FAIL |  | 원인 TS102 Fail 현황 1-현장확인 시 UI 초기화면 확인 2- A챔버 Main Tool Select Page 없음 3- Sup, Ret Temp 고정 조치내용 AC,DC Reset 시 Main Tool Page 생성 확인 Local 가동 시 SUP,RET 고정 그외 FLOW, P/S, COOL, PCW 변동 확인 가동 대기 중 설비 EAPGQ20 A에서 PLC, CP1W-CP1W,PLC<->TS102 어뎁터 수급 후 가동 테스트 진행 증상 동일 확인 밴더 보관중인 TS102 수급 진행 TS102 교체 이후 정상 가동 확인 Remote 통신체크 정상 확인 현업 Inform 완료 가동 대기 중 설비에서 테스트 한 파츠 EAPGQ20 RCP내 보관 완료 SV30 SUP30 RET28-9 HEAT13-7 COOL0 P/S4-2 FLOW15-3 PCW35-5 | 전승엽 | 김금섭 | [9 empty] | 2024-04-05 | 10:50 | 2024-04-05 | 12:50 | 120 | In | TS102 |  | PC41556437 | 홍혜지 | 55818 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05811 |  |  | PC20503565 | H3 | V1 | ETCH | POLY | ESAPD01 | B | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Leakage Alarm 발생으로 점검요청 | 칠러 LEAK |  | 현장 확인시 Chiller 물받이 Coolant 확인 안됨 RCP UI에서 Alarm 확인 시 High Level Alarm 및 Leakage Alarm 확인 Reset진행시Leakage Alarm 제거X, High Level Alarm Clear 확인(High Level Clear 후 Middle Level 확인) 현업측 통화 시 Main 쪽 작업 X PM업체 작업 X 야간, 주간 중 Alarm Reset 진행 후 Clear 안될 시 차주 월 위험작업승인서 발행 후 Chiller Cleaning 진행 양승현님 Inform완료 | 전승엽 | 정현찬 | 김금섭 | [8 empty] | 2024-04-05 | 15:30 | 2024-04-05 | 16:20 | 50 | Out |  |  | PC20503565 | 양승현 | 330731 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05811 |  |  | PC20505739 | H3 | S3D | ETCH | POLY | ESAPD01 | B | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Leakage Alarm 발생으로 점검요청 | COOLANT 과다 CHARGE(고객사) |  | 현장 확인시 정상가동 확인 High Level Alarm 확인Chiller Stop후 가동시 Leak발생(탱크내부 유량 흔들림으로 발생 추측) 위험작업 승인서 발급확인 안전띠 안전펜스 설치 완료 국소배기장치 설치 완료 Chiller 내부 Cleanong 완료 Level 뷰 확인시 Level뷰 끝선까지 Coolant 확인 완료 Coolant Drain 완료(High->Middle) Drain한 Coolant 현업 인계완료 현업 담당자 임창빈님께 Charge진행시 Middle Level까지 Charge요청 Local가동시 정상가동 확인 Remote 가동후 통신체크 및 제어 정상확인 현업 담당자 Inform완료 Data SV 40 SUP 40 RET 40-7 Flow 15-2 P/S 3-4 Heat 10-2 Cool 0 PCW 35-1 | 정현찬 | 심요한 | [8 empty] | 10 | 2024-04-06 | 09:30 | 2024-04-06 | 83:27 | 120 | Out |  |  | PC20505739 | 임창빈 | 330731,330733 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05811 |  |  | PC20505739 | H3 | S3D | ETCH | POLY | ESAPD01 | B | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Leakage Alarm 발생으로 점검요청 | 칠러 LEAK |  | 현장 확인시 정상가동 확인 High Level Alarm 확인Chiller Stop후 가동시 Leak발생(탱크내부 유량 흔들림으로 발생 추측) 위험작업 승인서 발급확인 안전띠 안전펜스 설치 완료 국소배기장치 설치 완료 Chiller 내부 Cleanong 완료 Level 뷰 확인시 Level뷰 끝선까지 Coolant 확인 완료 Coolant Drain 완료(High->Middle) Drain한 Coolant 현업 인계완료 현업 담당자 임창빈님께 Charge진행시 Middle Level까지 Charge요청 Local가동시 정상가동 확인 Remote 가동후 통신체크 및 제어 정상확인 현업 담당자 Inform완료 Data SV 40 SUP 40 RET 40-7 Flow 15-2 P/S 3-4 Heat 10-2 Cool 0 PCW 35-1 | 정현찬 | 심요한 | [8 empty] | 10 | 2024-04-06 | 83:27 | 2024-04-06 | 13:30 | 120 | Out |  |  | PC20505739 | 임창빈 | 330731,330733 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01622 |  |  | PC41558358 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF23 | B | 2015-02-16 |  | 전기식 | BM | ESC작업으로 인하여 현업 측에서 Purge 진행 하였으나 Refiller쪽 3/8 튜브에서 Leak 발생 점검 요청 | 칠러 LEAK |  | 현장 확인 시 Refiller 쪽 Leak 육안 확인 시 없음 위험작업 승인서 발행 확인 안전펜스 설치 완료 국소 배기 설치 완료 Chiller Stop 확인 Coolant Purge 진행 완료 Chiller 내부 확인 시 Check V/V 없음 확인 Check V/V 장착 진행 완료 Chiller 가동시 level Middle 확인 Coolant Leak 이상없음 확인 완료 현업 요청으로 재 Purge 진행 완료 현업 Inform 완료 위험작업 승인서 현업 인계 완료 | 강한샘 | 김금섭 | 정현찬 | [7 empty] | 20 | 2024-04-09 | 09:00 | 2024-04-09 | 12:30 | 210 | Out |  |  | PC41558358 | 김윤기 | 79757,331519 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04147 |  |  | PC41566496 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB13 | B | 2017-08-30 |  | 전기식 | BM | MCCB Trip으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인:TEM FAIL 현황:1-Chiller 가동불가 -> 현업 측 Leak alarm 발생 후 RCP 확인 시 MCCB Trip 확인 2-Refiller LED 확인 시 Empty 만 점등으로 Charge 진행 -> 실제 Level 있으나 Refiller LED 소등 (현재Low,Middle 소등 Empry,High 점등) 3- 현업 측 Over Charge 진행 현장 확인 시 MCCB Trip 확인 B 챔버 Alarm 확인 시 High Level,Main MCCB OFF,PCW Low Flow,Leakage Alarm 확인 MCCB Reset 진행시 바로 Trip확인 Alarm Reset시 미제거 확인 현업 담당자 이승형님에게 Chiller 교체 Inform완료 이번주는 일정이 있음으로 교체 작업 불가 및 교체 일정은 명일 주간에 연락하기로함 국소배기 장치 설치 요청 | 김금섭 | [10 empty] | 2024-04-16 | 23:10 | 2024-04-17 | 24:00 | 50 | Out |  |  | PC41566496 | 이승형 | 332729,56151,56125 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02201 |  |  | PC41566469 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ42 | A | 2016-03-18 |  | 전기식 | BM | Chiller 가동불가 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인:TEM Fail 현황:SMPS#2 Fail Alarm SMPS#2 LED S0소등 조치:Alarm Reset 진행 시 미 제거 확인 CB6-3 Reset진행 Alarm 제거 확인 현업 담당자에게 Stop 요청 후 Local 가동 진행 Cool 100% 일때 SMPS 출력 27A확인 TEM 절연저항 측정 진행 5,6,7 Stage Fail확인 현업 담당자 강다훈님에게 Chiller 교체 Inform완료 이번주는 일정이 있음으로 교체 작업 불가 및 교체 일정은 명일 주간에 연락하기로함 현재 AC,DC OFF중 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-04-16 | 21:20 | 2024-04-16 | 22:40 | 80 | Out |  |  | PC41566469 | 강다훈 | 77269 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05811 |  |  |  | H3 | S3D | ETCH | POLY | ESAPD01 | B | 2019-10-14 |  | 전기식 | BM | Leakage Alarm 재발생으로 점검요청 | Level Sensor |  | 현장 확인 시 Mid Level 확인 및 Leak, PCW Low Alarm 확인 Alarm Reset 시 재발생 확인 POU PFC 농도 측정 시 0ppm 확인 하우징 및 CSF 확인 시 액체 없음 확인 Leak Sensor 쪽 추가 점검 필요로 현업에게 목요일 위험작업승인서 발급 요청완료 현업 명일 다시 한번 위험작업승인서 발급 인폼 요청 | 한동우 | [9 empty] | 10 | 2024-04-16 | 18:50 | 2024-04-16 | 19:20 | 30 | Out |  |  |  | 허영우 | 330731,330733 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03821 |  |  | PC41567620 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA6 | A | 2017-08-07 |  | 전기식 | BM | 타社 Wall Chiller 교체 작업 이후 Cathode Chiller 가동 불가(Main MCCB OFF Alarm 확인) | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 ELB Trip 및 High Level Alarm 확인 PFC 농도 측정 시 0PPM 확인 및 Leak 없음 확인 ELB 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 인폼 완료 현재 Chiller Spare 없음으로 4월 말이나 5월 초 정도에 수선반입 예정이라고 협업 허정목님 인폼 완료 AC/DC Off 완료 DA Rack 설비로 PCW, Coolant V/V Off 완료 | 한동우 | 남현성 | [9 empty] | 2024-04-18 | 17:00 | 2024-04-18 | 18:00 | 60 | Out |  |  | PC41567620 | 허정목 | 56305 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11053 |  |  | PC41568204 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ38 | A | 2022-08-05 |  | 전기식 | BM | 공정중 통신 끊김으로 점검 요청 | 통신 B/D FAIL |  | TMS확인시 SV0, Flow 0확인 RCP Alarm 없음 통신보드 LED 정상 점등 Board 4선식 확인 현장에서 Remote 정상가동확인 SV 0도 확인 추후 재발가능성으로 보드 교체 Inform 현업측에 보드 수급 후 교체 Inform완료 | 전승엽 | 심요한 | 남현성 | [8 empty] | 2024-04-19 | 15:50 | 2024-04-19 | 16:30 | 40 | Out |  | 1매 | PC41568204 | 남강우 | 56867 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ES07434 |  |  | PC20509663 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP672 | B | 2020-10-13 |  | 전기식 | BM | Chiller 가동 중 STOP점검 요청(Main MCCB OFF Alarm 확인) | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 ELB Trip 확인 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 필요 현재 Chiller Spare 없음(Memory,Foundry 각1대 수리 반출 대기)으로 추 후 Spare확보 후 재인폼 예정 EES-08-SA 교체 위치 확인 (정상) | 강한샘 | [10 empty] | 2024-04-20 | 17:00 | 2024-04-20 | 18:20 | 80 | Out |  |  | PC20509663 | 김윤태 | 85906 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01471 |  |  | PC41570303 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF27 | B | 2014-12-23 |  | 전기식 | BM | EAPJF27-B Return Temp RTD Sensor 이상으로 점검 | CABLE 접불,단선,SHORT |  | 위험작업승인서(23일/24일 발급)확인 후 작업 진행 ES04833 Chiller Cover Open완료 Cover Open시 Return Temp RTD Sensor 오토닉스 커넥터 탈착확인 Return Temp RTD Sensor 오토닉스 커넥터 장착완료 오토닉스 커넥터 고정 완료 Local 가동 시 정상가동 확인 Remote 가동 시 정상 제어 확인 현업Inform완료 및 위험작업승인서 전달완료 Data SV 5 SUP 5 RET 6-3 FLOW 15-1 P/S 4-3 Heat 0 Cool 16-7 비저항 20 PCW 34-5 PID 9/12/1 HZ47 | 전승엽 | 한동우 | 남현성 | [7 empty] | 20 | 2024-04-24 | 10:10 | 2024-04-24 | 12:00 | 110 | Out |  |  | PC41570303 | 이경배 | 333048 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01766 | ES02370 |  | PC41571047 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL83 | B | 2015-04-29 |  | 전기식 | BM | 온도제어 불가 및 유량, 압력 Hunting발생으로 점검 요청 | PUMP FAIL |  | Pump 성능저하 의심으로 인한 Chiller 교체진행 위험작업승인서 발급확인 안전펜스 및 안전띠 설치 완료 국소배기 설치 완료 Chiller교체 진행 Local 가동시 온도안전화 및 유량, 압력 Hunting없음 확인Hz50->45 변경진행 Remote 가동 정상 확인 현업 Infrom 완료 | 전승엽 | 김금섭 | 한동우 | 남현성 | [6 empty] | 20 | 2024-04-24 | 13:30 | 2024-04-24 | 16:30 | 180 | Out |  |  | PC41571047 | 이수환 | 331519,56412 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01766 |  |  | PC41572028 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL83 | B | 2015-04-29 |  | 전기식 | BM | Main설비 작업 후 Low Flow Alarm으로 점검 요청 | COOLANT FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 Flow Sensor Fail 또는 Converter Fail TMS확인시 24일 23시 50분 Alarm 발생 확인 Alarm Skip후 Local가동시 Flow 0-2, P/S 3-6확인 N2 강제 구동시 증상 동일 Chiller 배관 및 Main 배관, 퀵 확인시 이싱없음 Main Flometer확인시 정상 Reading 확인 온도 제어 확인시 SV20, PV20-6, Cool 100% 온도 제어 불가 확인 Low Flow Parameter 설정값2->0으로 변경 Parameter 변경시 온도 제어 정상 확인 SV5, 30으로 변경시에도 정상제어 확인 SV5도와 SV30도 변경후 Main 배관 촉수 검사시 온도 변화 확인 Parameter 및 Skip한 Alarm원복완료 현업에게 주간 회의후 재연락 주기로함 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2024-04-26 | 23:00 | 2024-04-27 | 01:00 | 120 | Out |  |  | PC41572028 | 김윤기 | 331519,56412 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02572 | ES02261 |  | PC20512969 | K2 | S1-PH1 | ETCH | POLY | ESTP08 | PM6 | 2016-09-28 |  | 전기식 | BM | Idle 중 STOP점검 요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 SMPS#1 Fail Alarm 확인 LED 확인 S0 확인 Local 변경 후 AC/DC Reset 시 ELB Trip 확인 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 필요 현업 Inform 완료 기흥 Pump Shop 연락 후 ES02572 반입 완료 Chiller 교체 진행 In ES02572, Out ES02261 Chiller 교체 후 AC/DC On 시 Leak, PCW Low Alarm 발생 Chiller 내부 확인 시 Leak 없음 확인 Leak Sensor 확인 시 초록색 점등 확인 센서 쪽 문제로 주간 추가 점검 필요 현업 Inform 완료 | 한동우 | [9 empty] | 50 | 2024-05-03 | 03:30 | 2024-05-03 | 06:00 | 150 | Out |  |  | PC20512969 | 김욱균 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04880 |  |  | PC41576163 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH10 | A | 2018-08-02 |  | 전기식 | BM | 공정 중 Chiller STOP점검 요청(Main MCCB Alarm, Wafer Loss 1매 확인) | TEM FAIL |  | 현장 확인 ELB Trip 및 Main MCCB Off Alarm 확인 Local 변경 후 AC/DC Reset 시 ELB Trip 확인 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 필요 현업 Inform 완료 현재 스페어 없음으로 수리 설비가 반입되야 교체 가능하며 약 2주 정도 소요 된다고 현업 고준영님 Inform 완료 PCW Off 요청 완료 | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2024-05-03 | 21:00 | 2024-05-03 | 22:00 | 60 | Out |  |  | PC41576163 | 고준영 | 332792 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11055 |  |  | PC41577517-0 | H3 | 16 (U3) | ETCH | POLY | EAPHZ38 | C | 2022-08-05 |  | 전기식 | BM | 공정 진행 중 Chiller 가동불가 점검 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | SV0, Remote Stop확인 통신보드 LED 타 챔버와 동일 Wafer Loss 20시 확인 가능 조치 현장 확인 시 SV0, Remote Stop 확인 통신보드 LED 확인 시 타챔버와 동일 확인 AC,DC Reset 진행 현업 측에 가동 요청 시 가동 확인 Wafer는 빠져 나갔으나 Loss확인 은 20시 이후 가능이라고 함 Remote Stop 요청 및 통신보드 탈착 진행 통신 보드 수급 후 조치 예정 현업 Inform 완료 SV10 SUP10 RET10-4 FLOW14-5 P/S3-6 COOL11-5 HEAT0 PCW28-5 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-05-07 | 86:57 | 2024-05-07 | 88:07 | 70 | Out |  |  | PC41577517-0 | 전민지 | 55818 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03259 |  |  | PC41588783 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJM33 | B | 2017-01-04 |  | 전기식 | BM | ESC교체 작업 후 칠러가동불가 점검요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 ELB Trip 및 Main MCCB Off Alarm 확인 Local 변경 후 AC/DC Reset 시 즉시 ELB Trip 확인 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 필요, Chiller 교체 위치 스테커 사용가능 공간 확인 17L AMAT 모든 공용폰, 사무실 연락되지않아 Inform필요 현재 스페어 없음으로 수리 설비 반입 필요 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2024-05-20 | 90:37 | 2024-05-20 | 91:47 | 70 | Out |  |  | PC41588783 | 강종수 | 331519, 79757 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04872 |  |  | PC41589026 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB3 | C | 2018-03-18 |  | 전기식 | BM | Idle중 Chiller Stop으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 ELB Trip 및 Main MCCB Off Alarm 확인 Local 변경 후 AC/DC Reset 시 즉시 ELB Trip 확인 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM Fail로 교체 필요, Chiller 교체 위치 스테커 사용가능 공간 확인 현재 교체필요 Chiller 위치에 Main자재 앃여있으므로 교체 전 확인 필요 | 심요한 | 한동우 | [8 empty] | 20 | 2024-05-21 | 81:07 | 2024-05-21 | 82:07 | 60 | Out |  |  | PC41589026 | 고준영 | 33272983381 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02171 |  |  |  | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM1 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | PCW LOW FLOW ALARM | 원인미상 |  | Idel 변경후 Alarm으로 인한 Chiller Stop 현장 확인 PCW LOW Alarm 확인 - Monitoring Page 확인 시 PCW Flow 22-4 확인 - PLC PLC Sol V/V Output 확인 시 정상 확인 - Alarm Reset 후 Local 가동 - 상부 POU 확인 시 간섭이나 꺽임 없음 확인 -Main Regulator 정상 확인 - 증상 재발 X , 원인 파악 확인 불가 - Remote 가동 확인, 2~3시간 사용 시 문제 없을경우 사용 요청 현업 Inform 완료 | 강한샘 | [9 empty] | 50 | 2024-05-26 | 88:27 | 2024-05-26 | 89:27 | 60 | Out |  |  |  | 신승범 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02171 |  |  | PC20520941 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM1 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | PCW Low Flow Alarm발생으로 점검 요청 | 원인미상 |  | 현황 20도 공정 설비 PCW Flow 0으로 하강한 뒤 잠시 후 PCW Flow 정상적으로 흐름 TMS확인시 SV20->10으로 변경시 발생 원인 불명 조치 PCW Low Flow Alarm 재발 Chiller PCW배관 체결상태 확인시 이상없음 및 촉수 검사시 유량 흐르는거 느껴짐 Comtroller 확인시 PCW Low Flow Alarm 발생 하였으나 모니터링 페이지 PCW 유량22-9확인 Cable 체결상태 확인시 이상없음 PCW Sol V/V 정싱 작동 확인 및 PLC PCW Sol V/V Digital Output확인시 이상없음 PCW Sol V/V Manual 모드로 변경 후 2~3회 On/Off진행, On/Off진행 하며 PLC 확인시 정상 반응 확인 Alarm Reset진행후 정상 가동 확인 Local변경 후 SV10, SV20변경 및 안정화3회 확인시 이상없음(약 30분 정도 확인시에도 이상없음) Remote 변경시 정상 제어 확인 2~3시간 모니터링 후 이상없을시 사용하기로함 현업측에서 Alarm 재발시 Chiller 교체 요청 현업 Inform완료 | 심요한 | [9 empty] | 60 | 2024-05-26 | 92:27 | 2024-05-26 | 93:57 | 90 | Out |  |  | PC20520941 |  | 93325 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03823 |  |  | PC41598570 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA6 | C | 2017-08-07 |  | 전기식 | BM | CH-3 SMPS#2 fail Alarm 점검요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 SMPS#2 Fail Alarm 확인 LED 확인 S0 확인 Local 변경 후 CB Reset 시 ELB Trip 확인 ELB 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM 8S 절연저항 확인 Fail (추가확인진행 x) TEM Fail로 교체 필요 현업 Inform 완료 명일 기사님 일정 확인 후 설비 이동 요청예정 RACK TYPE 확인 PCW V/V CLOSE | 강한샘 | [9 empty] | 10 | 2024-06-06 | 86:27 | 2024-06-06 | 88:27 | 120 | Out |  |  | PC41598570 | 전민지 | 84268 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05948 |  |  | PC20524266 | H3 | S3B | ETCH | POLY | ESTPB01 | PM6 | 2019-08-28 |  | 전기식 | BM | 요청내용-Drain요청,현상-TEM Fail | TEM FAIL |  | 현황 현업 Drain 요청 현장 확인시 Fault Alarm 으로 확인시 MCCB OFF Alarm 확인 조치 Local 변경 후 CB Reset 시 ELB Trip 확인 ELB 2~3회 Reset시 재 Trip 확인 TEM 8S 절연저항 확인 Fail (추가확인진행 x) TEM Fail로 교체 필요 현업 Inform 완료 현업 Drain요청으로 인한 Chiller Drain완료 Main PM작업으로 금일 17시 이후로 교체 작업 가능 | 강한샘 | 심요한 | 전승엽 | [8 empty] | 2024-06-07 | 82:57 | 2024-06-07 | 83:57 | 60 | Out |  |  | PC20524266 | 이대찬 | 86969
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05870 |  |  | PC20533897 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ECAW04 | A | 2019-08-14 |  | 전기식 | BM | 공정 중 PCW Low Flow Alarm 점검요청 | PCW Sol V/v 및 PCW Flow Sensor Fail |  | 원인 PCW Sol V/v 및 PCW Flow Sensor Fail 현황 현장 확인시 Low Flow Alarm DA Chiller 조치 (PCW Sol V/v Relay) KR16-7 확인시 LED 정상 점등 확인 Parameter Manual Mode PCW V/v On/Off시 PCW 유량 변경 없음 증상 동일 ESTP09 PM5 에서 KR 수급 후 ECAW04 A KR16-7 장착 완료 장착 후 증상 동일 Power, Signal Cable 체결 확인시 이상 없음 PCW Sol V/v 및 PCW Flow Sensor Fail로 현업 Inform 완료 스테커 이동 및 위험작업승인서로 금일 오후 작업 불가로 Inform 완료 차주 Chiller 교체로 Inform 완료 | 전승엽 | 정현찬 | [8 empty] | 50 | 2024-07-06 | 81:27 | 2024-07-06 | 84:47 | 200 | Out |  | O | PC20533897 | 최희선 | 336824 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES13773 |  |  | PC41621628 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ70 | C | 2024-03-08 |  | 전기식 | BM | -10도 공정 진행중 Chiller Stop으로 점검요청 | 원인미상 |  | 현황 SMPS #1 Fail Alarm 및 SMPS Overload Alarm발생 C챔버 SMPS #1 LED All소등 확인 CB6-2 OCR 확인시 22A CB6-2 Trip상태 Wafer Loss 현재 확인 불가 원인 불명 조치 현장 확인시 SMPS#1 Fail Alarm 및 SMPS Pverload Alarm확인 CB6-2 Trip 확인 후 Reset 진행 Reset 진행 후 SV 10, 0, -10으로 변경시 정상가동 확인 SMPS#1 출력 전류치 확인 Cool 100%일때 출력 전류치 27A Cool 50%일때 출력 전류치 15A Cool 80%일때 출력 전류치 22A로 A, B챔버와 출력 전류치 동일 CB6-2전압, 전류치 측정시 215V, 13A로 CB6-3 및 A, B챔버와 출력치 동일 일시적인 과부하로 추측 Remote변경후 가동시 정상제어 확인 현업 Inform완료 Wafer Loss 문의시 계측 진행해야 결과를 알수있으며 명일 오후중 연락필요 Data SV -10 SUP -10 RET -1-7 Heat 0 Cool 81-4 P/S 3-9 Flow 14-2 PCW 31-6 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2024-07-10 | 95:27 | 2024-07-10 | 72:57 | 90 | In |  |  | PC41621628 | 백창대 | 332730 | N/A
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES13773 |  |  | PC41622793 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ70 | C | 2024-03-08 |  | 전기식 | BM | 공정중 Chiller Stop (SMPS Overload Alarm) 재점검 요청 | MC, CB Fail |  | 현장 확인 시 SMPS Overload Alarm 확인 CB6-2 Trip으로 원복 진행 EAPGA53 B CB6-2 및 KM6-2 탈착 진행 탈착한 CB6-2, KM6-2 EAPGQ70 장착 완료 현업 Inform 완료 후 Chiller 안정화 확인 7/11 Chiller Stop 건 Loss 없음 금일 Chiller Stop 건 Loss 1매 예상 (야간 중 결과 나온다고 함) 탈착한 EAPGQ70 C CB6-2, KM6-2 벤더 보관 완료 현업 토요일 오전까지 에이징 돌린 후 증상 동일 시 EAPGA53, EAPGA52 Set Up 대기중 설비로 EAPGQ70 C 주말 교체 요청 | 정현찬 | [9 empty] | 20 | 2024-07-12 | 88:47 | 2024-07-12 | 92:17 | 210 | In |  |  | PC41622793 | 고준영 | 80823 | N/A
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11602 |  |  | PC41623222 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ49 | C | 2022-09-27 |  | 전기식 | BM | SV13 SV0으로 통신 끊김 발생 RUN 중 CHILLER STOP 발생으로 점검 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현장 확인시 SV0 High Level alarm Remote Stop 상태 신형 통신보드 수급후 (VER-6-21)교체 진행 IN:RCMD-2403084,OUT:RCMD-2112860 교체후 Remote 가동 시 정상 가동 확인 거래명세서 현업 Sign 완료 Data SV 13 Sup 12-9 Ret 14-5 Heat 0 Cool 12-7 P/S 4-2 Flow 14-8 PCW 39-6 | 정현찬 | [9 empty] | 20 | 2024-07-14 | 87:17 | 2024-07-14 | 88:27 | 70 | In | K3012001-006382 | O | PC41623222 | 최영현 | 86852 | N/A
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11593 |  |  | PC41628816 | H3 | 16 (U3) | ETCH | METAL | EAMHX5 | B | 2022-12-07 |  | 전기식 | BM | 공정 중 통신 끊김으로 점검 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 안전펜스 설치 완료 Remote Stop 요청 신형 통신보드 수급후 (VER-6-21)교체 진행 IN:RCMD-2403068,OUT:RCMD-2112873 교체후 Remote 가동 시 정상 가동 확인 거래명세서 현업 Sign 완료 Data SV 20 Sup 20 Ret 20-1 Heat 0 Cool 2-9 P/S 4 Flow 14-3 PCW 31-5 | 강한샘 | 심요한 | [8 empty] | 20 | 2024-07-17 | 85:37 | 2024-07-17 | 87:27 | 110 | Out | K3012001-006382 |  | PC41628816 | 전민지 | 55818 | N/A
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES01500 |  |  | PC20541042 | H3 | S3A | ETCH | METAL | ECLMA21 | PM3 | 2015-01-07 |  | 전기식 | BM | 공정 진행 중 Chiller Stop 발생 점검요청 (SMPS Fail Alarm 발생) | SMPS FAIL |  | 원인 SMPS 펜넬 Fail으로 인한 SMPS 과열로 의심 현상 Wafer Loss 확인 계측 필요 현재 계측이 많이 밀려 있어 Loss 확인 시간지연 된다고함 현장 SMPS#2 Fail Alarm 확인 S0,S1 LED 소등 확인 펜넬 Stop 확인 조치 Alarm Reset 시 증상동일 CB6-3 Reset 진행 시 Alarm 제거 확인 SMPS LED 정상확인 SV20 정상제어 확인 COOL 100% SMPS 입력, 출력 전압 측정시 220~230V SMPS#2 펜넬 미구동 확인 SMPS 수급으로 인한 퇴실 진행 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-07-25 | 72:57 | 2024-07-25 | 73:57 | 60 | Out |  |  | PC20541042 | 양상철 | 55627 | N/A
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03381 |  |  | PC20541743 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM2 | 2017-02-08 |  | 전기식 | BM | 공정중 PCW Low Flow Alarm으로 Chiller Stop 점검요청 | 원인미상 |  | 현황 PCW Low Flow Alarm발생 07/28 01:15분 Alarm발생 Wafer Loss 0매 비저항 값 정상 Reading확안 원인 PCW 배관 내 높은 압력으로 추측 또는 배관 체결 불량으로 추측 조치 Chiller PCW 배관 촉수 검사시 유량 흐르는지 정확히 파악 불가 Controller확인시 PCW Low Flow Alarm 및 PCW Flow 0 확인 안전펜스 설치 후 점검 진행 PLC PCW Sol V/V Digital Output(100-06) 정상점등 확인 PCW Sol V/V Manual모드로 변경 후 3회 Reset시에도 증상 동일 Reset 진행시 PLC PCW Sol V/V Digital Output(100-06) LED 확인시 정상 반응 확인 절연장갑 착용 후 AC/DC Reset진행시에도 증상 동일 Chiller PCW 유량 흐르는지 확인하기 위해 PCW Outlet배관 탈착 후 확인시 PCW 흐르는거 확인 배관 재장착 후 Controller 확인시 PCW 유량25-7로 정상 Reading 확인 Remote가동시 Start는 되나 통신끊김으로 SV변경 불가 PRF Reset요청시 현업 교대 시간으로 교대후 Reset 진행해본다고함 Reset후 문제있을시 연락준다고함 | 심요한 | [9 empty] | 60 | 2024-07-28 | 84:47 | 2024-07-28 | 86:07 | 80 | Out |  |  | PC20541743 | 조현명 | 93325 | 42000268
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ED10993 |  |  | PC41637099 | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO407 | PM4 | 2022-07-26 |  | 전기식+전기식 | BM | Idle중 Temp 제어불기로 점검요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현장 확인시 CH1 SV0, CH2 SV39도 확인 Remote Stop상태 Local 가동시 정상 제어 확인 Board 확인시 IO Board #1 LED 소등 확인 Remote 가동 요청시 가동X | 심요한 | [9 empty] | 30 | 2024-08-04 | 91:57 | 2024-08-04 | 92:57 | 60 | Out |  |  | PC41637099 | 박동현 | 332637 | N/A
TES-R3100M | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | CM1001036 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | EAOG57 | A | 2010-04-15 |  | 냉동식+냉동식+냉동식+냉동식 | BM | Compressor high alarm(pressure인지 temp인지 확인 불가) Alarm reset 후 가동시 동일알람 발생 | 냉매 막힘 추정 |  | Alarm Reset 후 Start 시 Compressor On 후 1~2초 후 Compressor high Alarm 발생 Cool Out 0%-100% Test 시 증상 동일 필터 드라이어 전, 후 단 촉수검사 시 온도 동일 사이트 글라스 육안 확인 불가 Compressor 모터벨브 출력 변경 0%-100% Test 진행 시 출력 50% 5V, 출력 100% 10V 출력 확인 EEV Sol V/V, 인젝션 Sol V/V 입력 전압 Compressor On 후 측정시 211V 확인 감온통 Sol V/V, 인젝션 Sol V/V Swap Test 시 증상 동일 추후 Sol V/V 체크기 확인 예정 | 전승엽 | 정현찬 | 김유한 | 안진우 | [7 empty] | 2024-08-06 | 89:07 | 2024-08-06 | 89:57 | 50 | Out |  |  |  | 김지민 | 83381 | N/A
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02577 |  |  | PC20544051 | K2 | S1-PH1 | ETCH | POLY | ECAM04 | A | 2016-10-14 |  | 전기식 | BM | High Level, Low Flow Alarm Drain 요청 | CHECK VALVE FAIL |  | 원인 Chiller 내부 Tank 순환 Check V/V Fail 조치 안전펜스 설치완료 국소배기 장치 설치완료 현장 확인시 High Level확인 메인 배관 1/4 Jig 장착 후 N2 Deain진행 High—>Middle Level 하강완료 RCP Alarm확인시 8/7 13-15시 Low Flow Alarm발생 Alarm Reset시 증상 Low Flow 재발생 Local 가동시 2-3초간 Flow 일시적 상승 및 리딩 후 0으로 하강Pressure 5.2bar로 배관 내 막힘증상 확인 Start,stop 3회 반복하였으나 증상 동일 Low Flow, Pressure Skip 진행 후 Inverter Hz 상승 시 증상 동일 Inverter Hz 원복 완료 N2 강제 구동 진행 및 증상 동일 Chiller Ret 배관 탈착시 Coolant 나옴으로 확인 칠러 내부 Return단 배관에서 막힘 확인 Tank Circulaiotn Sol V/V 수동 On/OFF시 Sol V/V 이상없음 확인 증상동일 Chiller내부 Sup/ Ret Bypass Menual V/V Open후 Tank 순환 가동시 Flow:0 Chiller내부 Sup/ Ret Bypass Menual V/V Open후 배관 순환 가동시 Flow:13.9 확인 증상 확인시 Tank 순환시 배관 막힘으로 Return<->Tank 배관의 Check V/v 확인 Check V/v 탈착 후 Return Manual Open시 내부 Coolant 나옴 및 Check V/v 내부 확인시 Fail 확인 Drain Coolant AMAT RCS Room 전달 완료 위험작업승인서 현업 전달완료 현업측에 Chiller교체 필요 Inform완료 | 남현성 | 전승엽 | [8 empty] | 50 | 2024-08-08 | 81:47 | 2024-08-08 | 84:57 | 190 | Out |  |  | PC20544051 | 김지영 | 336824 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
TES-R3100M | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | CM1001036 |  |  | PC41639743 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | EAOG57 | A | 2010-04-15 |  | 냉동식+냉동식+냉동식+냉동식 | BM | 냉매막힘으로 Chiller 교체 요청 | 기구 PART FAIL |  | 원인 냉매막힘 현황 8월7일 작업시 냉매 막힘으로 추정 후 현업에게 교체 Inform 완료 조치 현장 Chiller Stop 상태 TES 초기 Cool(Initial Cool MV)값 100->20으로 변경 후 Chiller 가동 시 정상가동 및 Comp High P/s Alarm 미발 생 확인 Chiller 정상 가동 확인으로 현업에게 Main문제로 인한 Chiller Stop으로 Inform 및 금일 재가동진행하여 설비 정상으로 Inform, 교체 미진행으로 Inform 완료 설비 안정화 확인 TES DATA TES SET: PV2 TES SV:4.5 TES PV1: 11.3 TES PV2: 4.4 TES Cotrol MV: 99.6 Comp High Press: 11.1 Comp Low Press: 2.6 PCW Pressure: 2.0 Inner Pump Press: 0.5 Comp Suction Temp: 8.2 Comp Dischar Temp: 65.7 Ch1 Sup Temp: 40.0 External: -246.6 Return: 58.0 Supply Press: 1.7 Flow; 5.6 Inverter RPM: 40 Heat: 2.9 Cool: 55 Ch2 Sup Temp: 40.0 External: -246.6 Return: 40.0 Supply Press: 1.9 Flow; 5.4 Inverter RPM: 43 Heat: 37.2 Cool: 25 Ch3 Sup Temp: 14.5 External: -246.6 Return: 15.1 Supply Press: 6.7 Flow; 14.0 Inverter RPM: 80 Heat: 2.6 Cool: 16.1 Ch4 Sup Temp: 15.0 External: -246.6 Return: 15.1 Supply Press: 6.3 Flow; 13.8 Inverter RPM: 80 Heat: 2.5 Cool: 15.8 | 김진호 | 전승엽 | 김유한 | 안진우 | [6 empty] | 30 | 2024-08-09 | 80:47 | 2024-08-09 | 83:37 | 170 | Out |  |  | PC41639743 | 고준영 | 332730 | AMAT / IE2 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES13757 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGA50 | C | 2024-03-15 |  | 전기식 | BM | SV5 도 공정 시 PV7.5도 제어 불가 점검 요청 | TEMP SENSOR FAIL |  | 현장 확인 시 SV 5 Sup 5.0 Ret 3.2 Cool 75 확인 EAPGC4 C 챔버 TS102 수급 후 가동 시 PV RTD Sensor Fail Alarm 발생 (Sup 0 Ret 16 가동 불가) 상부 Chiller Sup RTD Sensor 재 장착 후 가동 시 증상 동일 상부 Chiller Sup RTD Sensor 다이렉트로 연결진행 다이렉트 연결 후 Chiller 가동시 RTD Sensor Fail Alarm 증상 동일 TS102 원복 진행 후 EAPGC4 C 수급한 TS102 벤더 보관 완료 (추후 EAPGC4 C 장착 필요) | 강한샘 | 정현찬 | [8 empty] | 20 | 2024-08-29 | 87:27 | 2024-08-29 | 90:27 | 180 | In |  |  |  | 김남수 | 58727 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11214 |  |  | PC41659846 | H3 | 17 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEJB05 | PM4 | 2022-09-06 |  | 전기식 | BM | Chiller Stop 관련 Board 교체 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현황 현업 유량 조절 요청(이유: Lower, Upper 의 인터락 의심으로 유량 변경 진행) 유량 변경 후에도 Main Interlock 발생 및 Chiller Alarm 없음 원인 Comm Board Fail 의심 조치 Power Off Board 교체 진행 S/N IN: RCMD-2403044 OUT: RCMD-2202539 교체 후 Local 정상 가동 Remote 정상제어 확인 현업 Inform완료 | 강한샘 | 전승엽 | [8 empty] | 20 | 2024-09-09 | 85:27 | 2024-09-09 | 85:37 | 10 | Out | K3012001-006382 |  | PC41659846 | 조명진 | 331406 | LAM / BLDC / 직하
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02171 |  |  | PC20563551 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM1 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | PCW Low Flow Alarm발생으로 점검 요청 | 원인미상 |  | 현장 확인 시 PCW LOW Alarm 확인 AC/DC Reset 후 Local 가동 시 정상 가동 확인 Monitoring Page 확인 시 PCW Flow 22.5 확인 PLC PLC Sol V/V Output 확인 시 정상 확인 상부 POU 확인 시 간섭이나 꺽임 없음 확인 Local 가동 중 PCW 촉수 검사 시 유량 흐름 확인 및 배관 차가워짐 확인 Main Regulator 정상 확인 Local 가동 후 30분 가량 현장 확인 시 증상 재발 X Remote Start 후 Main Alarm 발생하였으나 자사 Chiller Remote 정상 가동 중 확인 Controller Alarm X으로 Main 점검 필요 Inform 완료 | 정현찬 | [9 empty] | 50 | 2024-10-05 | 92:37 | 2024-10-05 | 94:27 | 110 | Out |  |  | PC20563551 | 고주현 | 336451 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES11210 |  |  | PC41690446 | H3 | 16 (U3) | ETCH | POLY | EAPHZ48 | C | 2022-08-31 |  | 전기식 | BM | Chiller 가동 중 Chiller Stop 발생 점검 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | "현황 Main 작업 X 현장 확인시 SV 0, Remote STOP 확인 Remote Start시 정상가동확인 원인 간헐적 통신 Error 조치 현업에게 추후 재발 가능으로 Board 교체 진행 Board S/N In: RCMD-2407031 Out: RCMD-2112879 Ver: 6.21 확인 Local 가동시 정상 가동 확인 Remote 가동시 정상 제어 확인 DATA Sup: 13.1 Ret: 20.0 Cool: 30.0 P/s: 4.7 Flow: 15.3 PCW Flow: 33.2 | 남현성 | 전승엽 | [8 empty] | 20 | 2024-10-23 | 85:27 | 2024-10-23 | 87:47 | 140 | Out | K3012001-006382 | O | PC41690446 | 정수빈 | 51195 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES09290 |  |  | PC41691431 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF41 | B | 2021-10-27 |  | 전기식 | BM | 가동중 SMPS#2 Fail alarm 점검요청 | SMPS FAIL |  | 원인 SMPS Fan Fail 현황 현장확인시 SMPS#2 Fail Alarm 발생 확인(SV10, LED 이상없음) Local가동시 정상 가동 확인 SMPS Fan Fail, 발열 확인 Heat, Cool 100%일때 SMPS#2 출력 전류치 22A확인,SMPS#1 25.4A확인 조치 안전펜스 설치완료 절연매트 설치, 절연장갑 장착완료 Power Off 후 SMPS#2교체 진행 S/N IN : 24-102041, Out : 21-206048 SMPS 교체 후 SMPS#2 27.2A확인 Local가동시 정상 가동 확인 Remote가동시 정상 제어 확인 현업 Inform 완료 Data SV 10 SUP 10 RET 10.5 Heat 0 Cool 11.5 Flow 14.1 P/S 3.2 PCW 40.9 | 남현성 | 전승엽 | [8 empty] | 20 | 2024-10-24 | 85:27 | 2024-10-24 | 87:27 | 120 | Out | KK006003-000004 |  | PC41691431 | 정우성 | 77076 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03858 |  |  | PC20571508 | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA51 | PM5 | 2017-07-04 |  | 전기식 | BM | Main PM작업 후 Chiller Mccb Off Alarm 발생 가동불가로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 ELB Trip 확인 AC/DC Reset 시 재 ELB Trip 확인 2~3 Reset 시 증상 동일 TEM Fail 확인 Chiller Power Off완료 현업 Inform 완료 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2024-10-25 | 90:57 | 2024-10-25 | 91:47 | 50 | Out |  |  | PC20571508 | 최인환 | 330734 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02379 |  |  | PC41700040 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ42 | B | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | Main PM작업 후 Chiller Mccb Off Alarm 발생 가동불가로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 ELB Trip 확인 AC/DC Reset 시 재 ELB Trip 확인 2~3 Reset 시 증상 동일 TEM Fail 확인 Chiller Power Off완료 현업 Inform 완료 | 강한샘 | 남현성 | 전승엽 | [8 empty] | 2024-11-07 | 88:27 | 2024-11-07 | 88:57 | 30 | Out |  |  | PC41700040 | 강다훈 | 77269 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EHD-1008-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | MD05503 |  |  | PC41701304 | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO405 | PM5 | 2018-11-13 |  | 전기식+열교환식 | BM | 공정 진행 중 SMPS#` FAIL Alarm 재발생으로 인한 Chiller Stop | 원인 미상 |  | 현황 11/06 SMPS#1 Fail Alarm 발생 조치 현업 측에서 Wafer 빼려고 하였으나 Alarm 미제거로 인하여 ELB Reset 방법 설명 진행 CH2 온도제어 x로 Wafer 제거 불가로 CH2<->Ch1 스위칭 요청 후 온도제어 확인 Remote Stop 요청 AC,DC OFF 진행 SMPS 교체 진행 IN 19-111015 서류 상 S/N 20-103038 OUT 20-103036 Lcal 가동 및 Remote 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 거래명세서 사인 완료 Wafer Loss 문의 시 월요일 확인 가능 하다고함 DATA CH1/CH2 SV41/72 SUP41/72 RET41/72.3 HEAT10.8/69.8 COOL0/11.1 FLOW18.1/14.1 P/S7.5/7.3 | 김금섭 | [9 empty] | 30 | 2024-11-09 | 92:57 | 2024-11-09 | 94:57 | 120 | Out | SMPS (KH103008-000028) |  | PC41701304 | 조일훈 | 332637 | 42100007
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02171 |  |  | PC20575573 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM1 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | IDLE중 Chiller 가동 불가 점검요청(PCW low Flow Alarm, SV: 20°C, Cool: 14~18) | SOL VALVE FAIL |  | 현황 TMS DATA 확인시 SV:20°C, Cool: 14~18 현장 확인시 PCW Low Flow Alarm Monitoring Page 확인시 PCW Flow: 0확인 원인 PCW Sol V/v Fail(의심) 조치 PCW V/V State:ON 확인, PCW Flow:0 확인 PLC PCW Signal Output(100.06): 23.42V 확인 Relay Board(확인시 LED 정상 점등 확인) 및 23.42V 확인 작업 중 V/v Reset으로 추가 확인 불가 V/v Reset후 PCW FLOW: 22.3 확인 현업에게 추후 재발생시 교체로 Inform 완료 | 전승엽 | [9 empty] | 50 | 2024-11-10 | 83:47 |  | 85:27 | 100 | Out |  |  | PC20575573 | 변원일 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01666 |  |  | PC41702829 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF23 | A | 2015-03-06 |  | 전기식 | BM | Level Empty 상태여서 Coolant Charge 후 가동 시 SMPS Fail Alarm 발생 | SMPS(TEM) FAIL |  | 현장확인시 SMPS#1 Fail Alarm 발생 확인(SV15, S0소등) Local 가동시 정상 가동 확인 SMPS Fan Fail, 발열 확인 Heat, Cool 100%일때 전류치 -,-14A확인, +,+34A확인 조치 안전펜스 설치완료 절연매트 설치, 절연장갑 장착완료 Power Off 후 SMPS#1교체 진행 S/N IN : 24-209059, Out : ECP307K-01-1263 SMPS 교체 후 SMPS#1 31A확인 Local가동시 정상 가동 확인 Remote가동시 정상 제어 확인 현업 Inform 완료 | 정현찬 | 김유한 | [8 empty] | 20 | 2024-11-12 | 86:27 | 2024-11-12 | 88:27 | 120 | Out | KK006003-000004 |  | PC41702829 | 강지우 | 79757 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EHD-1008-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | MD05503 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO405 | PM5 | 2018-11-13 |  | 전기식+열교환식 | BM | RUN 중 CHILLER STOP | 결선오류 |  | 현황 SMPS#1 S0 소등 확인 ALARM RESET 후 정상 가동 온도 안정화 후 WAFER OUT 요청 오후 CHILLER 교체 임폼 기타사항 MD05503 PM5 ㄴMOTOR V/V 아이엔티코리아 CIP미개조 표기 MD0307 PM3 ㄴ아이엔티코리아 CIP개조 표기 MD05507PM2 ㄴ아이엔티코리아 CIP개조 표기 FSF SPARE MD05952 아이엔티 CIP 개조 표기 MD03440 아이엔티 CIP 개조 미표시 | 김진호 | [9 empty] | 20 | 2024-11-13 | 81:42 | 2024-11-13 | 82:07 | 25 | Out |  | O |  | 양선호 | 59244, 82634, 332637 | 42100007
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02261 | ES02171 |  | PC20576858 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM1 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | PCW Sol V/V Fail로 인한 Chiller 교채 | SOL VALVE FAIL |  | 국소배기 설치 완료 Remote Stop 확인 안전페스 설치 완료 Chiller 교체 진행 Local 가동 시 이상 없음 확인 Remote 가동 시 가동 불가로 PURF Reset 요청 현업 입실로 인해 작업 지연 PURF Reset 후 Remote 가동 시 정상 가동 확인 Data SV20 Sup18.6 Ret20 Heat0 Cool19 P/S4.4 Flow29 PCW24.9 | 한동우 | [9 empty] | 50 | 2024-11-15 | 94:07 | 2024-11-15 | 72:37 | 150 | Out |  |  | PC20576858 | 이재혁 | 336449 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03832 |  |  | PC41718016 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB8 | B | 2017-08-18 |  | 전기식 | BM | Main 설비 개조 후 Chiller 가동 불가 | TEM FAIL |  | 현황띠 SV -10 설비 PCW LOW FLOW ALARM ELB TRIP 조치 현장 확인 시 ELB TRIP 확인 ELB RESET 시 바로 TRIP 확인 2회 RESET 시 바로 TRIP 확인 AC,DC OFF 진행 설비 확인 시 DA RACK 확인 PCW OFF 진행 현업 Inform 완료 현업 김남수 님에게 빠르면 월요일, 늦으면 화요일 교체 가능 하며 사유는 17L에 있는 설비 이동 필요라고 설명 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2024-11-29 | 90:37 | 2024-11-29 | 91:07 | 30 | Out |  |  | PC41718016 | 김남수 | 58727, 332728, 56303 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01974 |  |  | PC41719047 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB8 | C | 2015-10-13 |  | 전기식 | BM | Chiller Stop 점검요청 | 결빙,결로 |  | 현장 확인 시 PCW LOW FLow, Leakage Alarm 발생 확인 POU 확인 시 배관 틈 사이 결빙 확인 Chiller 내부 Cleaning 진행 배관 추가 보온재 작업 진행 설비 개조로 인하여 SV-10 으로 인하여 A,B,C 챔버 추가 보온재 작업 진행 현업 Inform 완료 | 김금섭 | 전승엽 | 정현찬 | [7 empty] | 20 | 2024-12-02 | 85:47 | 2024-12-02 | 86:07 | 20 | Out |  |  | PC41719047 | 강민혁 | 58727 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-S | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES00478 |  |  | PC41722828 | H3 | 16 (U3) | ETCH | OXIDE | ELVHU8 | PM2 | 2011-12-28 |  | 전기식 | BM | 공정중 Chiller STOP 점검 요청 | SMPS(TEM) FAIL |  | SV20도 공정 진행 중 SMPS#2 FAIL Alarm 발생 (Wafer loss 계측중) SMPS#2 확인 시 S1,S2 소등 확인. SMPS A급(거래명세서 확인) 수급 후 교체 진행 IN : 24-208023 OUT: ECP307K-01-0390 (EESYS) 교체 후 정상 가동및 공정 Test 정상 확인 교체 후 Data SV:20 RET :20 (PV) SUP :19.3 P/S: 4.3 FLOW: 18.7 COOL:8.2 | 강한샘 | [9 empty] | 10 | 2024-12-08 | 86:27 | 2024-12-08 | 88:57 | 150 | Out | KK006003-000004 | O | PC41722828 | 진원 | 332189 | LAM / IE2 / 근접 격자보(구형)
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED14346 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG82 | PM2 | 2024-12-04 |  | 전기식+전기식 | BM | Turn On 이후 Pump Overload Alarm발생 | Pump 과전류 |  | 현장 확인시 PM2, PM3, PM4 CH1 Pump Overload Alarm 빌생 CB Reset후 가동시 정상 가동 확인 OCR 8A설정 확인 CH1->CH2 스위칭시 전류 측정시 7.7A 확인 CH2->CH1 스위칭시 최대 8.1A확인(Alarmx) 현업 정수영님께 Inform 후 유량 조절 진행 기존 PM2, PM3, PM4 Main 기준 유량 4.5GPM에맞춰달라 하였으나 4.2 GPM까지 하강(정수영님 께서 4~4.1 GPM까지 사용가능하다고 함) PM2 INV.Hz 159->150 PM3 INV.Hz 160->151 PM4 INV.Hz 159->152(PM4 Main작업으로 가동 불가로 Hz만 변경) 유량 조절 후 스위칭 진행시 최대 7A까지만 상승 현업 정수영님께 Inform시 현재 유량으로 사용하면서 모니터링 해본다고 함 현업 Inform완료 | 남현성 | 심요한 | 김유한 | 안진우 | [7 empty] | 2024-12-09 | 88:07 | 2024-12-09 | 88:27 | 20 | In |  |  |  | 정수영 | 332604 | LAM / BLDC / 직하
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED14347 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG82 | PM3 | 2024-11-28 |  | 전기식+전기식 | BM | Turn On 이후 Pump Overload Alarm발생 | Pump 과전류 |  | 현장 확인시 PM2, PM3, PM4 CH1 Pump Overload Alarm 빌생 CB Reset후 가동시 정상 가동 확인 OCR 8A설정 확인 CH1->CH2 스위칭시 전류 측정시 7.7A 확인 CH2->CH1 스위칭시 최대 8.1A확인(Alarmx) 현업 정수영님께 Inform 후 유량 조절 진행 기존 PM2, PM3, PM4 Main 기준 유량 4.5GPM에맞춰달라 하였으나 4.2 GPM까지 하강(정수영님 께서 4~4.1 GPM까지 사용가능하다고 함) PM2 INV.Hz 159->150 PM3 INV.Hz 160->151 PM4 INV.Hz 159->152(PM4 Main작업으로 가동 불가로 Hz만 변경) 유량 조절 후 스위칭 진행시 최대 7A까지만 상승 현업 정수영님께 Inform시 현재 유량으로 사용하면서 모니터링 해본다고 함 현업 Inform완료 | 남현성 | 심요한 | 김유한 | 안진우 | [7 empty] | 2024-12-09 | 88:27 | 2024-12-09 | 88:47 | 20 | In |  |  |  | 정수영 | 332604 | LAM / BLDC / 직하
RSHS-1812-FA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | MD13541 |  |  |  | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | ELP692 | PM3 | 2024-03-13 |  | 냉동식+열교환식 | BM | LEAK ALARM 발생 점검요청 | 결빙,결로 |  | 원인 결로, 결빙 현황 ELP692 PM3 작일 17시4분 Leakage Alarm발생 현업담당자 Main설비 Ch.1 SV -40도 -> 5도 20분간 변경 사용 이력확인 결빙이 녹아 Leak발생으로 추정 현재 Chiller 내부 Leak없음 확인 PFC농도 측정시 0PPM확인 조치 Alarm Reset후 Alarm Clear완료 Remote 가동완료 Ch1. -40도 가동 후 탱크 아래 결로 1방울 맺힘 확인(ACS 업로드 완료) PFC농도 측정시 0PPM 확인 보온재 테이프 보강완료 보온재 보강 후 Leak 보이지 않으나 야간중 Patrol Leak 추가적으로 확인 예정 Ch.1 가동 후 Trend 확인시 최대 -39.9도에서 -40도까지 도달하지 못하여 Ch.1 EHBV -30.1도~대역 Offset or Target SV값 0 -> -0.5 변경완료 Remote 정상가동 확인 Data SV -40/63.7 SUP -40/63.7 RET -37.8/61.7 Pump Out -35.7/-40 Flow 15.3/16.9 P/S 7.5/3.9 INV.Hz100/80.00 Heat 0.0/9.3 Cool 45.1/3.2 비저항 20 PCW 49.3/0.4 Comp P/S High 12.2 Low 0.1 현업 Inform 완료 | 김진호 | 남현성 | [8 empty] | 10 | 2024-12-20 | 81:27 | 2024-12-20 | 83:27 | 120 | In |  |  |  |  | 52265 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES08883 |  |  | PC41735733 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB25 | C | 2021-07-01 |  | 전기식 | BM | Main 공정 중 Chiller Mccb Off Alarm 발생 가동불가로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 시 5도 공정, ELB Trip 확인 AC/DC Reset 시 재 ELB Trip 확인 2~3 Reset 시 증상 동일 TEM Fail 확인 Chiller Power Off완료 주말 배차 문제로 Chiller 교체 주간 중 일정 확인 후 연락주기로 Inform 완료 웨이퍼 로스 : 1매 발생 | 정현찬 | [9 empty] | 20 | 2024-12-20 | 94:47 | 2024-12-20 | 72:27 | 100 | Out |  | O | PC41735733 | 문현식 | 332728 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-06-S | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES00480 |  |  | PC41736195 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELVHU8 | PM4 | 2011-12-28 |  | 전기식 | BM | Chiller Stop 점검요청(SMPS Fail Alarm) | SMPS(TEM) FAIL |  | 현황 공정중 Chiller Stop 발생 현업 금일 야간중으로 SMPS Alarm #1 재발생으로 Reset 후 재사용 금일 오후중으로 SMPS Alarm #1발생 조치요청 원인 SMPS Fail 조치 현장 확인시 정상 가동 확인 SV: 20->10도 변경 후 재가동시 SMPS #1 Fail Alarm 발생 S0, S1 소등 확인(출력 전압 250V 이상) SMPS 교체 진행 S/N IN:24-111036 OUT:ECP307K-01-0033 교체 후 Local 가동시 정상 가동 Remote 가동시 정상 제어 확인 DATA SV:20 SUP:19.3 RET:20.0 FLOW: 18.8 P/S: 4.8 COOL:7.8 | 전승엽 | [9 empty] | 20 | 2024-12-22 | 86:17 | 2024-12-22 | 88:57 | 160 | Out | SMPS(NHPP-6921) | O | PC41736195 | 이청운 | 53395 | LAM / IE2 / 근접 격자보(구형)
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03413 |  |  | PC41736246 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL77 | B | 2017-03-15 |  | 전기식 | BM | Main설비 PM이후 MCCB Off Alarm으로 점검요청 | TEM FAIL |  | 현황 EES-08-SA SV5도 공정 17년 Turn On이후 교체이력 X A, C챔버 24년도 교체 Main MCCB Off Alarm발생 원인 TEM Fail 조치 현장 확인시 MCCB Off Alarm 확인 Local 변경 후 SV20변경 ELB Reset시 Start 하지 않아도 즉시 재 Trip발생 2~3회 Reset시에도 증상 동일 SV30 변경 후 가동시 일시적으로 가동 후 SMPS #1, 2 Fail Alarm 발생(SMPS #1, 2 S0소등 확인) ELB 재Reset시 즉시 재Trip발생 퓨즈 확인시 이상없음 TEM 절연저항 측정시 All Stage Fail확인 현업 김민서 님께 TEM Fail로 교체 필요하나 자사 일정으로 이번주 교체는 힘들수도 있다고 함(단, 타일정 캔슬 혹은 미뤄질시 가능하다고함) 김민서님께서 대강이라도 교체가능일자 확인해달라고 하여 명일 주간 회의후 교체일정 어레인지 해주기로함 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2024-12-22 | 91:57 | 2024-12-22 | 92:57 | 60 | Out |  |  | PC41736246 | 김민서 | 331519 | AMAT / BLDC / 매립형
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED14133 |  |  | PC41739885 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG81 | PM2 | 2024-08-19 |  | 전기식+전기식 | BM | Main PM이후 가동 불가 점검 요청 | SWITCHING BOX |  | 현황 Main PM이후 가동 불가 PM 후 Charge 진행했다고 함 Alarm History 확인시 CH1 Pump Fail, Pressure Sensor Fail 확인 원인 Main V/V 신호 이상으로 추측 조치 현장 확인시 Alarm X Chiller Stop 확인(현업이 Reset했다고 함) Local변경 후 가동시 CH1 Flow 2.2 P/S 0.3 확인후 잠시뒤 Pressure Sensor Fail->Pump Fail Alarm 확인 인버터 확인시 이싱없음 출력 전류치 확인시 3.2A INV. Hz 상승시 Flow, P/S 정상적으로 반응 확인(150->170으로 변경시 Flow, 5.6, P/S 1.1 인버터 출력 전류치 4A) 일서적인 Pump 오류로 추측 후 Power Reset 후 가동시에도 증상 동일 배관 체결 상태 확인시 이상없음 모니터링 중 SUP Temp 반응은 빠르나 Ret Temp 변화는 거의 없어 Remote 변경 후 V/V Reset 요청 및 스위칭 요청 CH1->CH2->CH1으로 스위칭시 Flow, P/S정상적으로 올라옴 확인 Alarm 발생 없이 Remote 정상 제어 확인 현업 Inform왼료 SV 0/30 Sup -1.2/29.8 Ret 0/30 Cool 35.4/0 Heat 0/2 Pressure 7.3/6.3 Sup Flow 19/22.3 Ret Flow 18.4/21.2 | 심요한 | [10 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-12-28 | 72:57 | 60 | In |  |  | PC41739885 | 라형준 | 55131 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES07175 |  |  | PC20592232 | H3 | S3B | ETCH | POLY | ESAPB55 | A | 2020-08-03 |  | 전기식 | BM | 간헐적 CHILLER STOP 점검요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 확인 시 CH.B High level alarm, 고객사 문의 시 CH.A 간헐적 Chiller Stop Alarm 발생 이력 X TMS 확인 시 SV0 통신 끊김 현상 확인 원인 간헐적 통신 Error 조치 통신보드 수급후 통신보드 교체 진행 IN :RCMD-2410051, OUT :RCM-2004001 보드 교체 후 Local 가동시 정상 가동확인 Remote가동시 정상 제어 확인 보드 버전 5.03->5.21Ver으로 변경 확인 현업 Inform 완료 Data SV 30 Sup 30 Ret 31.1 Cool 0.0 Heat 5.3 Flow 15.3 P/S 3.4 PCW 33.9 | 강한샘 | [9 empty] | 10 | 2024-12-28 | 83:57 | 2024-12-28 | 85:27 | 90 | Out | K3012001-006382 |  | PC20592232 | 고현서 | 330732 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02420 |  |  | PC41741151 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ18 | C | 2016-08-17 |  | 전기식 | BM | SMPS Fail Alarm으로 점검 요청 | SMPS(TEM) FAIL |  | 현황 SMPS#1 Fail Alarm 확인 (15도 공정) SMPS LED 확인 시 All 소등 확인 원인 SMPS#1 Fail 조치 현장 확인 시 SMPS#1 Fail Alarm 확인 LED 확인 시 (S0,S1,S2) All 소등 확인 AC Reset 후 확인 시 증상 동일 확인으로 SMPS 교체 필요 확인 현업 SMPS 수급 후 교체 진행 Inform 완료 | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2024-12-30 | 90:17 | 2024-12-30 | 90:47 | 30 | Out |  |  | PC41741151 | 채복기 | 82695 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04935 |  |  | PC41741153 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA2 | C | 2018-02-07 |  | 전기식 | BM | Main Mccb Off Alarm으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현황 SV5도 공정 Main MCCB Off Alarm, PCW Low Flow Alarm 발생 Wafer Loss 0매 원인 TEM Fail 조치 현장 확인시 C ELB Off확인 ELB 2~3회 Reset시 즉시 재Trip발생 TEM Fail로 교체 필요 확인 일정조율 필요로 명일 주간 회의 후 교체 일정 연락 주기로 현업 인폼 완료 | 한동우 | [10 empty] | 2024-12-30 | 90:47 | 2024-12-30 | 91:17 | 30 | Out |  |  | PC41741153 | 채복기 | 82695 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES14359 |  |  |  | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGX2 | B |  |  | 전기식 | BM | Idle중 Chiller Stop으로 점검 요청 | CHILLER 외부 LEAK |  | 현황 Empty Alarm 확인 및 High Level LED 만 점등 확인 원인 Coolant Level Empty 조치 Chiller 커버 분리 후 확인 시 실제 Empty Level 확인 High Level 포토 센서 액체 없는 상태에서 빨간불로 상태 이상 확인(정상 상태는 All 소등) 포토 센서 Reset시 증상 동일 12월 30일 점검 시 Mid Level 확인으로 Coolant 빠짐 확인(Leak Alarm 없음) 현업 Main 작업 이력 확인 및 Charge 요청 하였으나 Main 작업은 메이커에서 작업하여 상황을 모른다 하였고 Coolant Charge는 현제 Coolant Level 원인 불명 하강이므로 Leak 위험성이 있어 Main 메이커사 통화 및 Main Leak 점검 후 Charge 진행 하겠다고 함 High Level LED 점검은 Charge 후에 진행 인폼 완료 | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2025-01-03 | 86:37 | 2025-01-03 | 89:27 | 170 | In |  |  |  | 이창우 | 332180 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04933 |  |  | PC41746087 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA2 | A | 2018-02-07 |  | 전기식 | BM | Idle중 Chiller Stop으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현황 SV5도 공정 Main작업 X SMPS #2 S0소등 원인 TEM Fail 조치 현장 확인시 SMPS #2 Fail Alarm 확인 SMPS #2 LED S0소등 확인 AC/DC Reset시 일시적으로 가동되나 잠시후 SMPS Fail Alarm 재발 Reset후 SMPS 최대 출력 전류치 측정시 27~27.5A로 이상없음 확인 퓨즈 확인시 이상없음 TEM 절연저항 측정시 All Stage Fail확인 All Stage Fail확인 후 현업에게 Chiller 교체 필요하나 금 주는 자사 일정으로 교체 어려울수도 있다고 Inform 현업측에서 차주중에 교체 진행해도 괜찮으나 대략적인 교체일정 확인해달라고함 | 심요한 | 김도인 | [9 empty] | 2025-01-07 | 86:57 | 2025-01-07 | 88:57 | 120 | Out |  |  | PC41746087 | 정수빈 | 80877 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ES10135 |  |  | PC20600491 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP674 | C | 2022-02-14 |  | 전기식 | BM | IDLE 중 SMPS ALARM 발생 점검요청 | 원인미상 |  | 원인 일시적인 SMPS 과전류로 추측 현황 SMPS#1 Fail Alarm SMPS Overload Alarm(CB6.2 Trip) LED All 소등 조치 CB6.2 Reset 후 Local 가동 시 정상 가동 확인 SMPS#1 Cooling 100% 전류 측정시 26.4A 확인 TEM 절연저항 측정시 1~8Stage 2000Mohm 확인 SV -10도 안정화 Cooling 42.4 출력 전류치 11.8A확인 CB6.2 OCR값 22A -> 23A 변경완료 Remote 가동 시 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 추후 문제시 재연락 준다고 함 Data SV-10 SUP-10 RET-8.9 HEAT0 COOL40.1 P/S4.3 FLOW14.9 PCW35.5 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2025-01-22 | 87:47 | 2025-01-22 | 89:17 | 90 | Out |  |  | PC20600491 | 구수현 | 82238 | 42100067
RSHS-1812-DA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | MD14163 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | POLY | ELP424 | PM3 | 2024-10-02 |  | 냉동식+열교환식 | BM | Heater ELCB Off Alarm Ch1-1 재발생 | HEATER FAIL |  | Heater ELCB Off Alarm Ch1-1 10. 조치내용 : 현장 확인 시 SV0 정상 가동 확인 Local 변경 후 SV 0 -> 40변경 HEAT 100 일때 ELCB5.1 입력단 5.3A 확인 가동 중 ELCB5.1 Trip 확인 Reset 후 가동 시 Heat가동 시 바로 Trip 확인 3회 반복 시 동일 확인 SSR5.1 OUT단 절연 저항 측정 진행 R,S,T ALL Fail 확인 3회 측정 시 동일 비교 측정으로 SSR5.2 OUT단 측정 시 정상 확인 Chiller 교체 필요 현업 Infrom 완료 및 교체 일정은 명일 주간에 연락 주기로함 | 김금섭 | [9 empty] | 30 | 2025-02-06 | 88:37 | 2025-02-06 | 90:37 | 120 | In |  |  |  | 최호영 | 330976 | 42100383
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03536 |  |  | PC41772340 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF31 | B | 2017-11-02 |  | 전기식 | BM | Main Mccb Off Alarm으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | -현황 Main PM작업 이후 Chiller 가동시 가동X로 Alarm 확인 시 MCCB Off Alarm 발생 Wafer Loss : X -조치 현장 확인시 B챔버 ELB Trip확인 ELB 2~3회 Reset시 즉시 재Trip발생 TEM Fail로 교체 필요 확인 현업 강지우님 명일 오후 교체 인폼 후 위험작업승인서 발행 요청 완료 | 정현찬 | [10 empty] | 2025-02-13 | 92:57 | 2025-02-13 | 93:57 | 60 | Out |  |  | PC41772340 | 강지우 | 79757 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES00674 |  |  | PC41781766 | H1 | 13 | ETCH | OXIDE | ELOE80 | PM3 | 2012-08-25 |  | 전기식 | BM | SMPS Fail Alarm 발생 점검 요청 | SMPS FAIL |  | 현장 확인 시 SMPS#1 Fail Alarm 확인 SMPS#1 S0 소등 확인 CB Reset 시 정상 가동 확인, 온도 안정화 확인 Power OFF 후 절연저항 측정 진행 Stage1 134 Stage2 2000 Stage3 2000 Stage4 2000 Stage5 2000 Stage6 2000 Stage7 436 Stage8 178 Stage 성능저하 있으나 Fail 없음 확인 SMPS#1 교체 진행 IN 24-212021 OUT ECP307K-01-0620 Local가동시 정상제어 Remtoe 가동시 정상 가동확인 현업 Inform 완료 거래명세서 사인 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 50 | 2025-02-22 | 93:57 | 2025-02-22 | 72:17 | 140 | Out | SMPS (KK006003-000004) |  | PC41781766 | S/W 민다수, G/Y 정보영 | 332158 | LAM / IE2 / 직하(구형)
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04934 |  |  | PC41782615 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA2 | B | 2018-02-07 |  | 전기식 | BM | Main 작업 후 chiller Stop으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현상 Main 작업 이후 Chiller Stop 발생 MCCB OFF Alarm, PCW Low Flow Alarm 확인 조치 ELCB Trip 확인으로 Trip 원복시 재발생 확인(2~3회 증상 동일) 현업에게 02-26(수) 오전 중으로 칠러 교체로 Inform 완료 | 강한샘 | 전승엽 | [9 empty] | 2025-02-24 | 88:27 | 2025-02-24 | 89:27 | 60 | Out |  |  | PC41782615 | 정수빈 | 80877332914 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ED13036 |  |  | PC41784850 | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO410 | PM3 | 2023-05-09 |  | 전기식+전기식 | BM | Low Flow Alarm으로 인한 가동불가 점검요청 | CHILLER 외부 LEAK |  | 현황 현장 확인 시 Low Level Alarm 02/25 발생 확인 현장 확인 시 Low Flow Alarm 02/26,27 발생 확인 (Low Flow Alarm Clear 상태) 실제 Chiller Coolant 수위 Low Level 확인 Level 부족으로 인한 Low Flow Alarm 발생으로 추측 조치 현장 Alarm History 확인시 PM3 Alarm발생 내역 확인 (02/25 Low Level Alarm, 02/26,27 Low Flow Alarm 발생 확인 ACS사진 업로드 완료) 현업 Coolant Charge 요청 완료 Charge 후 증상동일 시 재 점검 요청주기로 함 현업 Inform 완료 | 정현찬 | 김도인 | [8 empty] | 30 | 2025-02-27 | 85:37 | 2025-02-27 | 87:57 | 140 | In |  |  | PC41784850 | 박동현 | 79091 | 42100259
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ED13036 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO410 | PM3 | 2023-05-09 |  | 전기식+전기식 | BM | Pump Low Flow Alarm 재발생으로 점검 요청 | 원인미상 |  | 현황 현장 확인 시 Ch2 -1 Pump Low Flow Alarm 확인 다른 작업, 스위칭 없었으며 Idle 중 Chiller Stop 됬었다 함 원인 Coolant 배관 내 공기 유입에 의한 유량 하강 조치 Alarm Reset 시 정상 가동 확인 Alarm Delay 확인 시 Low Flow Alarm이 아닌 Pump Low Flow Alarm(Fauit Alarm)만 있음 Delay 시간 30초 Parameter Low Flow Set 2->17 상승 시 Pump Low Flow Alarm 발생으로 이 설비는 일반 Low Flow Alarm=Pump Low Flow Alarm으로 확인 Flow 14.6, P/S 6.0으로 Hunting 없음 Ch2-1 인버터 확인 시 Hz Hunting 없음 Out 단 전류 측정 시 5.6A로 전류 Hunting 없음 Inverter Hz 135->120->145 변경 시 유량 정상 변경 확인 Aging test 시 정상 가동 확인 Ch1->Ch2->Ch1 스위칭 시 정상 확인 현업 문의 시 금일 03시 가동 중 Charge 후 Chiller Stop->Start 미진행 했다고 함 Low Level로 인해 Coolant 배관에 공기 유입 시 Chiller Reset으로 배관 내부 공기 제거 진행했어야 하나 그대로 사용하여 동일 Alarm 발생으로 확인 현업 Inform 완료 Data SV 0/39 SUP 0/39 RET 1.4/38.9 HEAT 0/7.1 COOL 38.5/0 P/S 6.0/4.4 FLOW 14.5/16.7 PCW 23.3/18.8 | 한동우 | [9 empty] | 30 | 2025-02-28 | 85:27 | 2025-02-28 | 87:27 | 120 | In |  |  |  | 곽도원 | 79091 | 42100259
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES07352 |  |  | PC20612880 | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA03 | PM6 | 2020-06-22 |  | 전기식 | BM | Leak Alarm으로 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 10도 공정 설비 Chiller Coolant Sup배관 결로로 인한 Main 설비 Leak 발생 현장 확인시 현업 Cleaning 작업 중 확인 PFC 농도 측정 시 0PPM으로 결로 확인 기존 보온재 장착 X 확인 현업 요청으로 Sup배관 아래 보온재 Cleaning 작업 후 보온재 장착 완료 현업 Inform 완료 | 심요한 | 정현찬 | 최우준 | [7 empty] | 20 | 2025-03-07 | 81:17 | 2025-03-07 | 81:57 | 40 | Out |  |  | PC20612880 | 신승수 | 330736 | TEL / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ES07430 |  |  |  | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP691 | B | 2020-10-29 |  | 전기식 | BM | Main MCCB off ,PCW low flow alarm | TEM FAIL |  | TMS 불가 설비 고객사 문의 시 SV10도 공정 공정 중 alarm 발생 ELCB Trip 확인으로 Trip 원복시 재발생 Wafer Out관련 임시가동 위해 TEM 1˜8S 순차 탈착 진행 했으나 증상 동일 탈착 후 절연저항 확인 ALL FAIL 현업에게 3월10일 오후 칠러 교체로 Inform 완료 *교체 설비위치 ELP672 Set-up자재위치 고객사 10일 오전 까지 이동 완료예정 | 강한샘 | [10 empty] | 2025-03-08 | 80:37 | 2025-03-08 | 81:57 | 80 | Out |  | 1 |  | 박상기 | 336218 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES05563 |  |  | PC41792013 | H2 | 15 (U2) | ETCH | METAL | ELM511 | PM3 | 2020-05-06 |  | 전기식 | BM | Main 작업 후 chiller Stop으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현상 Main 작업 이후 Chiller Stop 발생 MCCB OFF Alarm, PCW Low Flow Alarm 확인 조치 ELCB Trip 확인으로 Trip 원복시 재발생 확인(2~3회 증상 동일) TEM Fail 확인 현업에게 명일 주간회의 후 오전 중으로 정확한 교체일정 연락 주기로 함 | 한동우 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-03-11 | 90:47 | 2025-03-11 | 91:27 | 40 | Out |  |  | PC41792013 | 곽지현 | 332093 | LAM / BLDC / 직하
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED13751 |  |  | PC41801906 | H3 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOGQ51 | PM2 | 2024-04-22 |  | 전기식+전기식 | BM | SMPS #1 Fail로 인한 가동불가 점검요청 | TEM FAIL |  | 현장 확인 DATA CH1/CH2 SV 0/20 SUP -1/19.7 RET -0.1/20 HEAT 0/0 COOL 34.6/7.7 P/S 7.3/7.5 FLOW18.2/18.4 TEMOS PARAMETER PAGE 확인 시 1~8 Stage 전류 6.2A 확인 현장 확인시 SMPS LED S0소등 확인 CB Reset 후 가동시 정상 가동 확인 SMPS#1 최대 출력 Test시 (-, -)25A (+, +)14A PM2 SMPS#1, CH1 heat 60%이상 시 S0 소등 TEM 절연저항 측정 Stage1,2,3,4 Fail TEM 성능 저하 확인 현업 교체 필요 Inform 완료 Spare 확인 및 오후 교체 진행 예정 Infrom완료 | 김금섭 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-03-20 | 81:17 | 2025-03-20 | 83:17 | 120 | In |  |  | PC41801906 | 최태용 | 85046 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 연구소 |  |  | ES07433 |  |  | PC20618530 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP672 | C | 2020-10-13 |  | 전기식 | BM | LEAKAGE ALARM 점검 요청 | CHILLER 내부 LEAK |  | 원인 현업 측 과도한 purge로 인한 leak 추정 현황 High Level Alarm Leak Alarm PCW Low Flow Alarm 조치 Alarm Reset 후 High Level Alarm을 제외한 Alarm Clear PFC농도 측정기로 농도 측정 결과 0 Alarm Clear 이후 Data Level: High Sup Temp: 10 Ret Temp: 16.2 Heat: 0 Cool: 34.1 Sup p/s: 3.6 Flow rate: 15.5 Resistivity: 21 PCW Flow: 37.6 | 전승엽 | 최우준 | [8 empty] | 10 | 2025-03-20 | 90:57 | 2025-03-20 | 91:57 | 60 | Out |  |  | PC20618530 | 이병진 | 56979 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02117 |  |  | PC41805884 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL65 | A | 2015-10-13 |  | 전기식 | BM | Main 작업 후 MCCB OFF Alarm 발생 점검요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM 성능저하 현황 공정온도:5°C Main설비 PM후 가동시 MCCB OFF Alarm발생 조치 AC,DC Reset 후 가동 확인 TEM stage 확인시 1stage Fail확인 Local 가동 SV 5->60->5->60->5 Cooling 100%, Heating 100% 최대 출력 확인시 정상 가동 및 제어 확인 타챔버와 Cooling값 유사하게 제어 확인 현업 김민서님 Aging Test후 문제없을시 사용하겠다고 함 Data SV 5 PV 5 Flow 15.1 Press 4.1 Cool 22.1 Heat 0 PCW 32.2 | 남현성 | 유성욱 | [9 empty] | 2025-03-26 | 87:17 | 2025-03-26 | 88:17 | 60 | Out |  |  | PC41805884 | 강종수 | 79757 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01781 |  |  | PC41806812 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ60 | C | 2015-04-22 |  | 전기식 | BM | Leakage Alarm 점검요청 | 결빙,결로 |  | 원인 결로로 인한 Chiller Leak 발생 현황 Main SV: -10 -> 20로 온도 변경 진행 후 Leakage Alarm 발생 조치 Alarm Reset 진행하였으나 Clear X로 자연 Cleaning으로 Leak Clear 조치 필요로 현업 Inform 완료 | 강한샘 | 전승엽 | [9 empty] | 2025-03-27 | 87:27 | 2025-03-27 | 88:27 | 60 | Out |  |  | PC41806812 | 송동민 | 56278 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02170 |  |  | PC20621211 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP04 | PM6 | 2016-06-02 |  | 전기식 | BM | PCW Low Flow Alarm | FLOW SENSOR FAIL |  | Idle 상태에서 Chiller Stop으로 Wafer Loss 0매 PCW Low Flow Alarm 확인 PCW Flow 확인 시 0확인 PCW SOL V/V ON확인 후 OFF, ON 촉수 검사 진행 시 SOL V/V 정상 작동 확인 PCW Alarm Skip후 가동 시 정상 가동 확인 Analog In단 PCW Flow 전압 측정 시 1.7mv확인 현업 담당자에게 교체 필요 및 일정 확인 후 연락 주기로함 DATA SV10 SUP9.9 RET10 HEAT0 COOL15 P/S4.6 FLOW29 PCW0 기타사항 PCW Flow Alarm 현재 OFF중 Tool box, 회로도 RCP 보관중 추후 위치 원복필요 RCP ELB 보호 아크릴 커버 없음 | 김금섭 | [9 empty] | 50 | 2025-04-02 | 77:27 | 2025-04-02 | 78:27 | 60 | Out |  |  | PC20621211 | 안진혁 | 336449,50,51, 92446 | 42000268
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED14343 |  |  | PC41814431 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOGN2 | PM3 | 2024-12-16 |  | 전기식+전기식 | BM | 공정 중 Leak Alarm으로 조치 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 Ch1, Ch2 Leak Alarm, PCW Low Flow발생 확인 Main 작업 없었다고 함 Wafer Loss 0매 원인 결로 혹은 이물질끼임으로 추정 조치 Chiller 측면 커버 Open후 Leak Sensor 확인시 적색 LED 점등 확인 Leak Sensor 주위 PFC농도 측정시 0PPM확인 및 촉수 검사시 액체 흔적 없음 육안 확인시에도 Leak 흔적 없음 Chiller 내부 PFC농도 측정시 농도 상승 없음 N2건 연결 후 약 1초미만으로 쏘고 난 후 녹색 LED점등 확인 재발 방지 위하여 N2건으로 약 2~3분 추가 작업 진행 CH1 보온재 확인시 결로 확인 및 배관 물방울 고임 확인 (CH2 X) 배관 벤코트로 Cleaning 완료 CH1 Coolant Sup, Ret배관 파란색 PVC보온재 추가작업 진행 후 보온재 재체결진행(공간협소로 보온재테이프 보강 불가) Leak Plate 벤코트 1장 보강 완료 Alarm Clear 후 Remote 가동시 정상 가동 확인 Data SV 0/20 Sup -1.3/19.7 Ret 0/20 Flow 20.6/19.3 Press 8.1/6.4 Cool 35.9/4.9 Heat 0/0 PCW 24.1/20.2 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-04-08 | 94:37 | 2025-04-08 | 72:37 | 120 | In |  |  | PC41814431 | 조현승 | 52192 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02378 |  |  | PC41817040 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH7 | A | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | Leak Alarm 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 Main 설비 개조 이후 Back up 후 Chiller 가동 시 Leakage Alarm 발생 조치 SV-10도 설비 확인 격자보 타입 확인 PFC 농도 측정 시 0PPM 확인 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 DATA SV-10 SUP-10 RET-7.4 HEAT0 COOL52.9 P/S3.7 FLOW14.4 PCW33.4 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2025-04-12 | 79:57 | 2025-04-12 | 80:57 | 60 | Out |  |  | PC41817040 | 강준영 | 56303 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02378 |  |  | PC41824520 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH7 | A | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | Leak Alarm 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 Main 설비 개조 이후 Back up 후 Chiller 가동 시 Leakage Alarm 발생 조치 SV-10도 설비 확인 격자보 타입 확인(육안으로 Leak 확인 불가) PFC 농도 측정 시 0PPM 확인 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 | 전승엽 | 한동우 | 유성욱 | 박철우 | [6 empty] | 20 | 2025-04-17 | 80:57 | 2025-04-17 | 81:57 | 60 | Out |  |  | PC41824520 | 강준영 | 56303 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ES10135 |  |  | PC20628002 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP674 | C | 2022-02-14 |  | 전기식 | BM | Idle 상태 Chiller Stop 발생 점검요청 SMPS Alarm 발생 | SMPS FAIL |  | 현장 확인 시 SMPS 1 Fail Alarm, SMPS 1 Overload Alarm 확인 SMPS LED 확인 시 LED ALL 소등 확인 CB6.2 Trip 확인 CB Reset시 정상 가동 확인 Cool100 일때 TEMOS Status 확인 시 226V, 전류 평균6.6A 확인 SV-10도 ESC온도 30도 가동 30분 확인 시 특이사항 없음 타챔버 와 TEMOS Status 비교 시 특이사항 없음 밴더 내 SMPS 수급 후 교체 진행 In 24-212017 out 21-110017 Local 가동 및 Remote 가동 시 정상 확인 현업 Inform 완료 및 거래명세서 사인 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 10 | 2025-04-18 | 90:57 | 2025-04-18 | 92:57 | 120 | Out | KK006003-000004 |  | PC20628002 | 김윤태 | 336218 | AMAT / BLDC / 매립형
EHD-1008-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD05503 |  |  |  | H2 | NRD | ETCH | OXIDE | ELO405 | PM3 | 2018-11-13 |  | 전기식+열교환식 | BM | PM 작업 후 Chiller ELB Trip으로 점검 요청 | MOTOR VALVE FAIL |  | 현황 ELB Trip CH2 Flow Sensor Fail CH2 Heater Thermostat 원인 Moter V/V Error 조치 현장 확인 시 ELB Trip 확인 후 Reset 진행 Local 가동 시 Ch2 Heater Thermostat Alarm 발생 Heater Thermostat Alarm Clear 후 현업 Moter V/V Reset 요청 완료 Data 확인 시 정상 제어 확인 현업 Inform 완료 | 정현찬 | [10 empty] | 2025-04-19 | 76:07 | 2025-04-19 | 77:57 | 110 | Out |  |  |  |  | 59244 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02378 |  |  | PC41825642 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH7 | A | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | Leak Alarm 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 원인 결로,결빙조치 현황 Leakage Alarm PCW Low Flow Alarm 조치 SV-10도 설비 확인 격자보 타입 확인(육안으로 Leak 확인 불가) PFC 농도 측정 시 0PPM 확인 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 | 전승엽 | [9 empty] | 20 | 2025-04-19 | 85:27 | 2025-04-19 | 86:27 | 60 | Out |  |  | PC41825642 | 고득인 | 58655 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01617 |  |  | PC41825861 | H3 | 17 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEJL51 | PM4 | 2015-01-30 |  | 전기식 | BM | 공정중 Chiller Stop으로 점검 요청 | CHILLER 외부 LEAK |  | 원인 Empty Level 조치 현장 확인시 Empty Level Alarm 확인 Alarm History 확인시 특이사항없음 Chiller 확인시 실제 Level 없음 확인 현업측에 Charge요청 하였으나 당장 입실이 어려워 Charge후 문제있을시 연락 주기로함 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-04-20 | 80:17 | 2025-04-20 | 80:47 | 30 | Out |  |  | PC41825861 | 손대훈 | 77199 | LAM / IE2 / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04507 |  |  | PC41826946 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZA1 | A | 2017-11-24 |  | 전기식 | BM | RUN 중 Low flow Alarm발생 점검요청 | FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 Flow sensor Fail 의심 현황 Low Pressure ALARM 발생 Pump Low Pressure Alarm 발생 Flow 0 변화없음 Pressure 0.2~3 움직임 확인 조치 MAIN 설비 확인 시 배관 정상 확인 Local 가동 전환후 Stop/Start 2~3회 실행 시 동일 INVERTER HZ 값 상승후 가동시 동일 -> Hz 원복 Alarm Skip 후 국소배기 설치 후 N2강제 구동 진행시 변화없음 -> Alarm 원복 클램프메타 및 도면 미지참하여 재발시 추후 정밀정검필요 Ac,Dc Reset 후 정상가동 확인 Wafer Loss 계측 후 확인가능하다고 함 현업 정수빈님 Inform 완료 Data SV 5 Sup 5 Ret 8.2 Cool 26.4 Heat 0 Flow 15.1 Press 3.7 PCW 35.1 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2025-04-22 | 76:57 | 2025-04-22 | 77:57 | 60 | Out |  |  | PC41826946 | 정수빈 | 330740 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02571 |  |  | PC20628866 | K2 | S1-PH1 | ETCH | POLY | ESTP07 | PM2 | 2016-12-29 |  | 전기식 | BM | Run중 Chiller stop 점검요청 | TEM FAIL |  | 현황 10도 공정설비 PCW Low Flow, MCCB Off Alarmel 원인 TEM Fail 조치 현장 확인시 PCW Low Flow, MCCB Off Alarm확인 ELB Reset후 가동해보려 하였으나 Reset후 1~2초내로 즉 시 Trip발생 ELB 3~4회 Reset시에도 증상동일 TEM Fail로 교체 Inform후 스페어 확인시 현재 Spare Chiller ES02170 수리실 반입대기상태 확인 자세한 교체 일정 주간회의후 연락주기로 함 PCW v/v Close 요청완료 | 남현성 | [9 empty] | 50 | 2025-04-23 | 73:57 | 2025-04-23 | 74:57 | 60 | Out |  |  | PC20628866 | 안진혁 | 336450 | 42000268
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES00922 | ES01243 |  | PC20629261 | K2 | S1-PH1 | ETCH | POLY | EFTP01 | PM1 | 2014-02-21 |  | 전기식 | BM | SMPS#1 Fail Alarm 점검요청 | TEM 성능저하 |  | 원인 TEM 성능저하 현황 10도설비 SMPS#1 S0소등확인 조치 AC,DC Reset 후 칠러 가동시 Main ELB Trip 되면서 Chiller Stop AC,DC 재 Reset후 Chiller 가동 확인 SMPS#1 Cool 100% 22.2A측정확인(#2와 동일수준) PM2 비교시 동일수준 확인 S1L 절연저항기 없음으로 절연저항 미측정 SMPS Relay LED ALL 소등상태 TEM 성능저하로 교체 인폼 후 Chiller 교체 진행 AC,DC OFF 후 교체진행 In S/N ES00922 Out S/N ES01243 교체 후 Chiller 가동시 정상가동 Remote 가동시 정상가동 현업 담당자 Inform완료 Data SV 10 Ret 10 Sup 8.1 Flow 29 Pressure 5 Cool 25.1 Heat 0 PCW 25.1 Wafer Loss 1매 기흥 Pumpshop 교체 Chiller 회수 요청완료(명일 저녁 회수예정) 기흥 Pumpshop 내 Spare Chiller ES01867 현재 바퀴 한쪽 파손으로 이동불가상태라고 함 Qual sheet 현업 담당자 Sign필요 | 남현성 | [9 empty] | 50 | 2025-04-24 | 74:07 | 2025-04-24 | 77:07 | 180 | Out |  | O | PC20629261 | 천성진 | 336450
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03859 | ES05946 |  | PC20629747 | H3 | S3B | ETCH | POLY | ESTPB01 | PM2 | 2017-07-04 |  | 전기식 | BM | TEM Fail로 인한 Chiller 교체 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현상 Main 작업 이후 Chiller Stop 발생 MCCB OFF Alarm, PCW Low Flow Alarm 확인 조치 ELCB Trip 확인으로 Trip 원복시 재발생 확인(2~3회 증상 동일) TEM Fail 확인 Chiller 교체 필요 현업 Inform 완료 국소배기 설치 완료 Remote Stop 확인 해당 챔버 AC/DC OFF 확인 안전펜스 설치 완료 및 안전띠 설치 확인 Chiller 교체 진행 보온재 작업 완료 Local 가동 시 정상 가동 확인 REMOTE 통신 불량으로 PURF Reset 요청 후 통신 정상 확인 Chiller IN : ES03859 Chiller OUT : ES05946 OUT Chiller 17L 9F D반입구 이동 완료 현업 Inform 완료 DATA SV 10 SUP 7.2 RET 9.9 HEAT 0 COOL 32.7 P/S 4.4 FLOW 29.3 PCW 28.8 | 한동우 | 최우준 | [8 empty] | 20 | 2025-04-25 | 85:37 | 2025-04-25 | 87:27 | 110 | Out |  |  | PC20629747 | 이정윤 | 51394 | 42000363
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01914 |  |  | PC41830300 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL61 | B | 2015-08-18 |  | 전기식 | BM | 가동중 Chiller Stop으로 점검 요청 | HUMAN ERROR(고객사) |  | 현황 챔버 내부 Wafer 1매 들어있으며 Loss 유무 확인 불가라고 함 리필러 챔버 눈관리 확인시 C, A, B순서로 되어있음 작일 점검후 Alarm 재발 A챔버 Main 작업으로 Purge 진행했다고 함 TMS 확인시 B챔버 Low Flow Alarm발생 약1분 후 A챔버 Leak Alarm 발생 전일 조치 후 Middle Level->Low Level 하강하였으나 금일 재입실시 Middle Level확인(현업측에 문의시 Charge진행 안했다고 함) 원인 A챔버 Purge작업시 챔버오인으로 추측 조치 리필러 확인시 C, A, B 순서로 표기 확인 B챔버 Level 확인 시 작일 조치 후 Low Level로 하강 하였으나 금일 확인시 Middle Level확인 현업 방우일님에게 B챔버 Charfe 작업 진행하였냐고 물어보았으나 Charge 진행 하지 않았다고 함 방우일 님께 리필러 표기가 C, A, B로 되어있어 Purge 작업 당시 B챔버로 Purge작업 진행 한거 같다고 Inform 현업 측 주장(방우일님) 1. 실제로 Purge를 잘못해서 Alarm발생된것이 맞는지(다른 이유로 Alarm 발생 한게 아닌지) 2.Purge 작업자에게 문의시 A챔버만 Purge 하였다고 하며, A챔버로 Purge시 Chiller 문제로 B챔버도 Purge 진행 되는거 아니냐고 문의 답변 1. 가동 중 배관 내부에 압이 생기는 경우는 매우 드물게 있으나, 설비 구조상 Chiller 가동중 Level 상승하며 배관 내부 압이 주입될 가능성은 극히 낮다고 답변(배관 순환) 또한 TMS상 Alarm발생시기가 B챔버 Alarm 발생 후 A챔버 Over Purge로인한 Leak가 약 1분후 발생한점으로 정황상 Human Error일 가능성이 높아보인다고 Inform 2. Chiller마다 개별 Sol V/V가 달려있으며, 만일 Sol V/V Fail이더라도 Close 상태일경우가 대부분이며 상시 Open된 상태로 Fail난 경우는 못봤다고 함(Controller Purge Sol V/V State확인시 신호도 제대로 들어가고 있음 확인) 검증 B챔버 N2 강제구동으로 재가동시 Middle->Low Level로 변경 확인 B챔버 배관 순환으로 변경 후 Purge 진행 시 Flow 순차적으로 떨어지며 Low Flow Alarm 발생(Low Level->Middle Level변경), TMS 확인 내용과 동일 A챔버 Purge 진행전 방우일님께 현재 High Level 및 Main 작업중으로 Purge 진행해도 되냐고 문의시 Main ESC장착은 되어있으며 이미 A챔버 Leak발생한거 인지하고 있으므로 진행해달라고 함 A챔버 Purge 진행시 B챔버 변화 없음, A챔버 Coolant P/S 약 0->0.5까지 상승 확인 위 검증 내용을 바탕으로 현장 미팅 요청 하였으나 현재 방우일님 외부 업무중으로 라인내 근무중인 김무석님과 현장 미팅 진행 김무석님과 함께 검증내용 재확인완료 방우일님께 해당사항 Inform시 금일 Purge 작업자측에 재확인해본다고 함 퇴실전 설비 상황 A챔버 High Level, Leak Alarm Clear 완료(금일 작업으로 배관 내 압력형성 가능성있음 현업 Inform 완료) B챔버 Low Flow Alarm Clear 완료 Data SV 5 Sup 5 Ret 6.4 Heat 0 Cool 20.1 P/S 3.7 Flow 15.3 PCW 37.6 | 심요한 | 최우준 | [8 empty] | 20 | 2025-04-29 | 85:47 | 2025-04-29 | 88:57 | 190 | Out |  |  | PC41830300 | 방우일 | 57103 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES07124 |  |  | PC41831761 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJF40 | A | 2020-10-16 |  | 전기식 | BM | MCCB OFF ALARM으로 점검요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 SA 매립형 칠러 SV: 13도 현장 확인시 MCCB OFF , PCW LOW FLOW ALARM 확인 MCCB TRIP 확인 조치 MCCB RESET시 증상 동일로 TEM FAIL 확인 절연저항 측정시 ALL Stage Fail 확인 현업 Inform 완료 및 교체 일정 관련하여 추후 얘기 필요 | 전승엽 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-04-30 | 84:47 | 2025-04-30 | 85:57 | 70 | Out |  |  | PC41831761 | 정우성 | 79757 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES08882 |  |  | PC41833766 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ64 | A | 2021-07-01 |  | 전기식 | BM | Main 작업이후 SMPS Alarm발생 | SMPS(TEM) FAIL |  | 현황 Main설비 PM이후 Alarm 발생 PM으로 SV20사용 후 SV -10변경 직후 Alarm발생(약 6초 후, Cool100%) SMPS LED S0소등 ESC 부하 20 사용한다고 함 원인 일시적인 SMPS 과전류 조치 현장 확인시 SMPS #1 Fail Alarm 발생 SMPS #1 LED 확인시 S0소등 AC/DC Reset 후 정상 가동 확인 SMPS #1 입출력 전압 확인 Cool 100% 입력 218V, 출력 210V Cool 약 70% 입력 218V, 출력 170V SMPS #1 출력 전류치확인 Cool 100% 27A Cool 약 70%(ESC 부하 On) 20A Cool 약 50%(ESC 부하 Off) 15A SMPS 특이사항 없음 확인 Remote 가동 후 약 20분 모니터링시에도 정상제어 확인 현업 백창대님에게 현재 정상가동중이나 추후 재발가능성있으므로 SMPS교체 할것인지 문의시 추후에 Alarm 재발시 연락 준다고 함 DATA SV -10 SUP -10 RET -4.7 HEAT 0 COOL 68.6 P/S 4.6 FLOW 14 PCW 32.6 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-05-06 | 73:07 | 2025-05-06 | 74:07 | 60 | Out |  |  | PC41833766 | 백창대 | 333825 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01617 |  |  | PC41834068 | H3 | 17 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEJL51 | PM4 | 2015-01-30 |  | 전기식 | BM | Idle중 Chiller Stop으로 점검 요청 | CHILLER 내부 LEAK |  | 현황 Empty Alarm 발생 25/04/09 PCW Flow Sensor Fail로 교체 설비 25/04/20 Empty Alarm 발생 금일 Empty Alarm 재발 원인 Chiller 내부 Leak 조치 현장 확인시 Level Empty 확인 RCP 확인시 Empty Alarm 발생 확인(Leak Alarm X) Coolant 배관 PFC농도 측정시 0~3PPM확인 Main 설비 Coolant 라인 확인시 특이사항 없음 Chiller 상부 Cover Open 후 농도 측정 진행 Chiller 내부 Leak 흔적 없음 Chiller 내부 Coolant SUP 배관 Flow Sensor 후단 피팅부에서 PFC 농도 Stop 상태임에도 최대 1500PPM 까지 상승(Check V/V 3/4피팅부에서 발생) 3/4 스패너 수급후 재 조인팅 진행 농도 측정하며 조금씩 조인팅 진행(N2 Cleaning 동시에 진행) 최대 토크값까지 조인팅 진행시에도 PFC 농도 약 700~800PPM까지 상승 확인 조인팅으로는 Leak 조치 불가 확인 현업측에 주간 회의 후 조치관련하여 재연락 주기로 함 Leak Point ACS 업로드 완료 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-05-07 | 75:47 | 2025-05-07 | 78:17 | 150 | Out |  |  | PC41834068 | 진호연 | 335833 | LAM / IE2 / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03841 |  |  | PC41834779 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ76 | A | 2017-07-26 |  | 전기식 | BM | 공정 중 SMPS Alarm으로 점검 요청 | TEMOS FAIL |  | 현황 SMPS #1 Fail Alarm 발생 LED S1소등 Wafer Loss 1매 발생 Temos LED All소등 Temos#1 Status 확인시 0번 2번(1, 3Stage) 누설 전류0~7mA 발생 확인(타챔버 및 #2 0mA로 고정) 원인 Temos Fail 조치 현장 확인시 SMPS #1 Fail 확인(S1소등) Power Reset 후 가동시 잠시 가동 후 Alarm 재발 Power 재 Reset 후 확인 중 Temos #1 LED All소등 확인 Temos Power Signal Cable 재체결 후 가동시 약 5분 가동 후 Alarm 재발(Temos Status 누설 전류 약 7mA까지 확인) Alarm 재발 직전 Temos LED All소등 후 Chiller Stop 확인(누설 전류 Data 확인 못함) Temos 누설 전류치가 Parameter 값(10mA)을 벗어나 Temos가 꺼지는걸로 추측 Temos 반입 후 교체 진행 In : E4-237101, Out : E4-203026 Temos 교체 후 누설 전류치 확인 시 0mA로 고정 확인 SV-10으로 변경 후 Local 가동시 약 10분간 정상 가동 확인 Remote 정상 제어 확인 현업 Inform시 Aging 돌린 후 이상없을시 바로 사용 한다고 함 퇴실 전 확인시 정상 가동 중 확인 TMS 확인시 현재 Aging Test중이며 정상 가동 중 거래 명세서 현업 Sign 완료 DATA SV -10 SUP -10 RET -1.1 HEAT 0 COOL 78.4 P/S 3.4 FLOW 12.2 PCW 40.9 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-05-07 | 93:07 | 2025-05-07 | 94:37 | 90 | Out | K3012001-005652 | O | PC41834779 | 봉우민 | 332730 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04325 |  |  | PC41836802 | H3 | 16 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEHZA1 | PM2 | 2017-11-29 |  | 전기식 | BM | 현업 측에서 Coolant Charge 이후 Leakage alarm 발생 | HUMAN ERROR(고객사) |  | 현장 확인 시 Coolant Level Middle(67%) 확인 국소배기 설치 진행 안전펜스 설치 진행 Chiller 내부 확인 시 액체 확인 707벤코트 및 N2 Cleaning 진행 Leakage Alarm 제거 확인 Remote 가동 정상 확인 현업 Infrom 완료 DATA SV30 SUP28.7 RET30 HEAT2 COOL0 FLOW11 P/S5.8 PCW34.9 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2025-05-11 | 80:07 | 2025-05-11 | 82:17 | 130 | Out |  |  | PC41836802 | 김성호 | 70528, 52127 | LAM / IE2 / 직하
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED13902 |  |  | PC41836980 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELOGQ61 | PM2 | 2024-04-18 |  | 전기식+전기식 | BM | Run중 Main 다운후 Pump Fault Alarm 점검요청 | SWITCHING BOX |  | 원인 Switching Box Error 현황 Pump Fault Alarm 조치 CH1,2 칠러가동시 P/s 6.5Bar까지 상승확인 Flow: 0~1.5 확인 Main Switching 신호 확인시 ALL 소등 확인 현업 Main Switching 점검요청으로 Inform 완료 | 전승엽 | [10 empty] | 2025-05-11 | 93:57 | 2025-05-11 | 94:57 | 60 | In |  |  | PC41836980 | 강우진 | 59627 | LAM / BLDC / 직하
EES-06-S | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES00478 |  |  | PC41837029 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELVHU8 | PM2 | 2011-12-28 |  | 전기식 | BM | Main 작업 후 MCCB OFF ALARM 으로점검요청 | 원인미상 |  | 원인 불명 현황 Run중 U사 칠러 Stop으로 점검시 자사 칠러 Alarm 발생 MCCB OFF ALARM 으로 ELB Trip 확인 조치 MCCB 원복 후 칠러 정상가동 확인 SV:20에 PV: 20시 Cool 7.6%로 TEM FAIL아님으로 확인 현업 현재 Wafer 있음으로 사용하겠다고 함 추후 재발생시 정밀점검예정 DATA SV: 20 SUP: 18.7 RET: 20.0 P/S: 4.3 Flow: 18.7 Cool: 7.6 | 전승엽 | [9 empty] | 20 | 2025-05-12 | 77:07 | 2025-05-12 | 77:47 | 40 | Out |  |  | PC41837029 | 이주현 | 53051 | LAM / IE2 / 근접 격자보(구형)
RDHS-181512-TR | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MT14626 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | OXIDE | ELO7705 | PM3 | 2025-04-15 |  | 냉동식+열교환식+냉동식 | BM | Idle중 Chiller Stop 발생 | THERMOSTAT FAIL |  | 현황 Ch2 Heater ELCB Off Alarm으로 Chiller Stop 상태 Housing(Outer) Thermostat Detect Alarm 이력 확인 5/13 09:42, 10,50 5/15 15:50 Alarm 발생 조치 ELCB Reset 진행 정상 제어 확인 PM4 와 PID 비교시 Heat L-Limit 상이 하여 변경 진행 0 -> 0.5 Process Heating 확인 진행 STEP1 30/80 STEP2 10/90 STEP3 30/80 STEP4 10/70 STEP5 20/40 STEP6 10/50 타 챔버와 동일 확인 1시간 모니터링 확인 시 특이사항 없음 현업 Inform 완료 DATA CH1/CH2/CH3 SV-13/60/40 SUP-13/60/18.4 RET11.4/59.6/40 PUMP OUT-10.1/69.9/EVA OUT16 FLOW17/16.8/20.1 P/S5.8/4.7/5.6 COOL47.3/6.1/38 HEAT0/35.5/4 | 김금섭 | 박철우 | [8 empty] | 60 | 2025-05-15 | 94:17 | 2025-05-15 | 95:47 | 90 | In |  |  |  | 이현희 | 333585 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES05180 |  |  | PC41845197 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB14 | C | 2018-08-02 |  | 전기식 | BM | Idle 중 Chiller Stop 점검 요청 | INVERTER FAIL |  | 원인 Inverter 과전류 발생 현황 Chiller Stop 후 현업 측에서 Refiiler LED LOW, MIDDLE 소등으로 Coolant Charge 진행 Refiiler LED LOW, MIDDLE Fail로 High 까지 Charge 진행 Low Flow, Low P/S Alarm 발생 조치 현장 확인 시 Low Flow, Low P/S Alarm 발생 확인 Alarm Reset 후 Remote 가동 시 유량, 압력 상승 X 확인 Inverter LED 확인 시 OC3(과전류) 확인 CB Reset 후 가동 시 가동 불가 및 Inverter OC3 동일 확인 Inverter PRG Reset 진행 시 Alarm 제거 확인 Remote 가동 시 정상 가동 확인 현업 김지민님께서 교체 요청 Inverter 재고 확인 후 연락 주기로함 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2025-05-17 | 91:57 | 2025-05-17 | 92:57 | 60 | Out |  |  | PC41845197 | 김지민 | 58724 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES05945 |  |  | PC20637304 | H3 | S3B | ETCH | POLY | ESTPB01 | PM1 | 2019-08-28 |  | 전기식 | BM | Chiller Temp 제어 불가로 점검 요청 | SMPS FAIL |  | 현황 SMPS#2 Fail Alarm 발생 SMPS LED S1소등 SV10도 공정 Wafer Loss 0매 원인 SMPS Fail 조치 현장 확인시 SMPS #2 Fail Alarm 발생 S1 소등 확인 후 Power Reset 진행 Power Reset시 정상 가동 확인 Temos Status 확인시 전류치 및 전압 타챔버와 비슷함 확인 현업측에 현재 정상 가동하나 추후 재발 가능성있어 SMPS교체 필요로 Inform Parts 수급 후 Gy중 교체 예정 | 강한샘 | 심요한 | [9 empty] | 2025-05-19 | 86:57 | 2025-05-19 | 88:27 | 90 | Out |  |  | PC20637304 | 고영인 | 77266 | 42100065
TES-R3100M | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | CM0906016 |  |  | PC41846827 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | EAOG57 | B | 2009-09-22 |  | 냉동식+냉동식+냉동식+냉동식 | BM | Main PM작업이후 가동불가로 점검 요청 | PRESSURE SENSOR FAIL |  | 현황 Main작업시 배관 Close 및 Chiller Stop 안했다고 함 Int. Low Pressure Alarm(내부 순환 압력 저압) 확인 Alarm 발생시 All 채널 Stop 확인 원인 내부 순환(저압) P/S Sensor Fail 조치 현장 확인시 Int. Low Pressure Alarm(내부 순환 압력 저압) 확인 배관 확인시 특이사항 없음 Alarm Reset시 증상 동일 All 채널 Stop상태 Alarm Skip 불가하여 Alarm Delay Time 5->60s로 변경 후 확인시 Flow P/S정상 작동 확인 Inverter 이상 없음 확인 Monitoring Page ->System Page 확인 시 Inner Pump Press 6553.3 확인(A, C챔버 확인시 0.5정도 확인) 저압 P/S Sensor 전압 측정시 0V확인(X1.22) Alarm Delay 999초로 변경 후 가동중일때 전압 측정시에도 동일하게 0V 확인 가동 데이터 확인시 정상 제어 확인(Alarm Delay 999->5초로 원복시 Alarm 재발) 옆챔버 저압 P/S Sensor 전압 측정시 2V 확인 Sensor Fail 확인후 현업측에 Chiller 교체필요로 Inform 스페어 수급 및 일정관련하여 명일 주간 회의 후 연락 주기로 함 EAPGC14 불합리 조치 완료 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-05-20 | 89:57 | 2025-05-20 | 93:57 | 240 | Out |  |  | PC41846827 | 고민기 | 79819 | AMAT / IE2 / 냉동기
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED14343 |  |  | PC41847601 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOGN2 | PM3 | 2024-12-16 |  | 전기식+전기식 | BM | 공정 중 Leak 알람으로 조치 요창 | 원인미상 |  | 현황 배관 보온재 확인 시 소량 결로 확인(보온재에 살짝 묻음) 배관 밑에 보강해둔 벤코트 1EA확인시 건조한 상태 확인(안젖어있음) Level 확인시 Level 빠짐현상 안보임 Middle +0.5cm정도 차지 되어있음 현업측에 차지진행했냐고 문의시 차지 따로 진행 안했다고 함 Wafer Loss 0매 원인 스위칭시 Level 쏠림으로 추정 중 조치 CH1 Coolant 배관 보온재 확인시 소량의 결로 확인 보강 해둔 벤코트 확인시 Leak 흔적 없음 Chiller 좌측 커버 오픈 후 Leak Sensor확인 시 적색 LED 점등 확인 Leak Sensor 주위 PFC 농도 측정시 0PPM확인 N2 Cleanig 진행시 Coolant 추정 액체 약 2방울 확인 Cleaning시 사용한 벤코트 PFC농도 측정시 약 2000PPM까지 상승 확인 Chiller 측면커버, 상판, 정면 Open 후 PFC 농도 측정 진행 Chiller 내부 PFC 농도 측정시 특이사항 확인 불가 CH1 Tank 상부 측정시 32PPM나오나 근처에 흄필터로 인한 상승으로 추측 Leak Sensor 주위에도 벤코트 1EA 보강 완료 RCP에서 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 연락 후 스위칭 요청시 스위칭 할줄 모른다고함 스위칭 하는법 설명시에도 스위칭 못하여 문제 있을시 연락 주겠다고 함 Data SV 0/20 Sup -1.7/19.7 Ret 0/20 Flow 18.4/22.5 Press 8.1/6.5 Cool 38.4/4.3 Heat 0/0 PCW 24.1/20.2 | 심요한 | [9 empty] | 20 | 2025-05-21 | 88:57 | 2025-05-21 | 90:27 | 90 | In |  |  | PC41847601 | 이정현 |  | LAM / BLDC / 직하
RDHS-181512-TR | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MT14625 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | OXIDE | ELO7705 | PM4 | 2025-04-15 |  | 냉동식+열교환식+냉동식 | BM | 공정 진행 중 SV69, PV79 Temp 하강 불가로 Tuning 요청 | PRESSURE SENSOR FAIL |  | 현상 Chiller Ch1,2 Remote Stop Ch2 Coolant Pressure Fail Alarm Alarm History 확인 시 21일 19시 Ch1 Coolant Pressure Fail Alarm (현장 확인 시 Clear 상태였음) Ch1 SV 15, Ch2 SV 69 확인 조치 Ch2 Coolant Pressure Fail Alarm Clear 후 현업 석진완님께 Remote Start 요청 가동 후 Data 확인 시 Ch1 정상 제어, Ch2 SV 69, Pump Out 79, Heat 45으로 Return Control Offset 60~69.9 (Heat Parameter) 값 10-> 5, 4, 3 Test 후 최종 3.5 설정 완료 (Heat 출력 높아 PV 79로 Hunting 가능성 있다 판단) Return Control Offset 60~69.9대역 3.5 설정 후 현업 석진완님 에이징 요청 완료 Data 확인 시 SV 69, Pump Out 72.5, Heat 8.5, Cool 6.8 확인 현업 석진완님 Ch1 SV -17.9, Ch2 SV 69 레시피로 최종 에이징 확인 진행 최종 에이징 DATA CH1/CH2 SV -17.9/69 SUP -17.9/69 RET -16.2/68.6 PUMP OUT -15/72.6 FLOW 17/16.8 P/S 5.9/4.8 COOL 45.9/31.2 HEAT 0/8.5 기존 요청 내용인 Ch2 SV69이나 PV79도 제어는 확인 불가 Idle상태 일때 정상 제어 확인 현업 석진완님 현재 ELO7705 공정 온도 정확하게 안나왔다고 함 금일 주간 공정 온도 확인해보고 연락주기로 함 | 정현찬 | [9 empty] | 60 | 2025-05-21 | 94:17 | 2025-05-21 | 74:27 | 250 | In |  |  |  | 석진완 | 6244 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02366 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB2 | C | 2016-07-12 |  | 전기식 | BM | 공정중 Leak Alarm으로 점검요청 | CHILLER 내부 LEAK |  | 원인 내부 (PCW)Leak 특정 위치 확인 불가 현황 현장 확인시 현업 자사 칠러 내부 확인 내부 물고임 확인(Leak 양 결로가 아닌 배관내 Crack으로 추정) 조치 현업에게 PCW Line Close 요청 현업에게 Chiller 교체 Inform(Spare 없음으로 추후 교체 예정) | 강한샘 | 심요한 | 전승엽 | [8 empty] | 2025-05-26 | 88:47 | 2025-05-26 | 88:57 | 10 | Out |  |  |  | 임동휘 | 83381 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02124 |  |  | PC41850545 | H3 | 17 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEJL51 | PM4 | 2015-10-21 |  | 전기식 | BM | Chiller 내부 Leak로 Chiller 교체 설비 Chiller Stop재발하여 점검 요청 | CHILLER 외부 LEAK |  | 현황 금일 Empty Alarm 발생 원인 Coolant Sup 단 Leak 조치 현장 확인시 Level Empty 확인 RCP 확인시 Empty Alarm 발생 확인(Leak Alarm X) Coolant Sup 단 상부 PFC농도 측정시 20~30PPM확인 Coolant Sup 단 하부 PFC농도 측정시 700~800PPM확인 Main 설비 Coolant 라인 확인시 특이사항 없음 Chiller 상부 Cover Open 후 농도 측정 진행 Chiller 내부 Leak 흔적 없음 Coolant Sup 단 SW근무자 재조인팅 진행하기로 Inform 완료 Leak Point ACS 업로드 완료 | 강한샘 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-05-27 | 81:37 | 2025-05-27 | 82:27 | 50 | Out |  |  | PC41850545 | 박재환 | 335833 | LAM / IE2 / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03861 |  |  | PC20640907 | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA54 | PM5 | 2017-07-04 |  | 전기식 | BM | 가동 중 Chiller Stop 으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM FAIL 현황 10도 설비 실물 ES03861 확인 조치 현장 확인시 PCW Low Flow, MCCB Off Alarm확인 ELB Reset후 가동해보려 하였으나 Reset후 1~2초내로 즉 시 Trip발생 ELB 3~4회 Reset시에도 증상동일 TEM Fail로 교체 Inform후 스페어 확인시 현재 Spare Chiller ES05959 확인 완료 자세한 교체 일정 주간회의후 연락주기로 함 | 한동우 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-06-04 | 77:17 | 2025-06-04 | 78:02 | 45 | Out |  |  | PC20640907 | 이정운 | 330737 | 42000363
TES-R3100M | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | CM1001037 |  |  | PC41855981 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | EAOG07 | B | 2010-04-15 |  | 냉동식+냉동식+냉동식+냉동식 | BM | CH2 Pump Inverter Fail Alarm 발생 | INVERTER FAIL |  | 현장 확인 시 Invertet IG5A확인 LED 확인 시 Oct(과전압) 확인 Alarm Reset시 미제거 확인 Power Reset시 Alarm 미제거 확인 Inverter Reset시 Alarm 제거 확인 Local 가동 시 Inverter OCT Alarm 재발생, UI 확인 시 CH2 Pump Inverter Fail Alarm 재발생 현업 담당자에게 Inverter 수급 후 G/Y 근무간 교체 예정 Inform 완료 | 김금섭 | 전승엽 | 박철우 | [8 empty] | 2025-06-05 | 85:57 | 2025-06-05 | 86:17 | 20 | Out |  |  | PC41855981 | 이승형 | 332728, 56151 | AMAT / IE2 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES15082 |  |  | PC41856010 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGC13 | B | 2025-05-13 |  | 전기식 | BM | Fault Alarm 점검요청 | 원인미상 |  | 현황 PV RTD FAIL Alarm 발생 PV RTD Warning Alarm 발생 06월01일 13시 06월05일 12시 06월05일 13시 총 3회 Alarm 발생 조치 RCP, POU Cable 강건 진행 Alarm reset시 Alarm 제거 확인 Alarm 재발생 시 RTD Sensor 점검 현업 Inform 완료 추후 재발시 정밀 점검필요 | 김금섭 | 전승엽 | 박철우 | [8 empty] | 2025-06-05 | 86:17 | 2025-06-05 | 86:37 | 20 | In |  |  | PC41856010 | 문현식 | 333825 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES08881 |  |  | PC41856672 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB25 | A | 2021-07-01 |  | 전기식 | BM | 배관 교체 이후 가동 불가 | CHILLER 외부 LEAK |  | 현황 06/04, 06/06 Low Level, Empty Level Alarm 확인 금일 확인 시 Low Level, Empty Level Alarm 확인 G/Y 근무간 현업 측 Coolant Charge 진행 조치 Main 배관 PFC농도 측정시 24PPM확인 Chiller 단 배관 방향 PFC 측정시 455PPM 확인 현업 측 배관 Leak의심 Inform 완료 -10도 공정으로 타챔버 결빙 확인 후 현업 담당자에게 보온재 작업 필요 Infrom 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2025-06-07 | 82:57 | 2025-06-07 | 84:27 | 90 | Out |  |  | PC41856672 | 강민혁 | 59268 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES09185 |  |  | PC41859186 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH12 | C | 2021-08-25 |  | 전기식 | BM | Chiller Stop 점검 요청 및 PFC농도 상승으로 점검 요청 | CHILLER 내부 LEAK |  | C챔버 현황 Empty Level Alarm 확인 작일 Level 부족으로 High Level Charge 진행 했다고함 Chiller Remote Stop 상태 금일 Main 설비 PM 진행하였다고 함 (챔버 확인 못하였음) 원인 리필러 B챔버 4/1 Purge Tube Leak 조치 현장 확인시 Level Empty 확인 RCP 확인시 Empty Alarm 발생 확인(Leak Alarm X) 현장 PFC농도 측정기 보유X로 측정 불가 (환경안전 PFC농도 측정시 9999PPM 확인 했다고 함) Main 설비 Coolant 라인 확인시 특이사항 없음 리필러 확인 시 707 다수 확인으로 육안 확인 진행 리필러 내부 Leak 흔적은 없으나 물받이 Leak 확인 B챔버 4/1 Purge Tube에서 Leak 진행 중 확인 4/1 Tube 재체결시 Leak 없음 확인 리필러 물받이 Coolant Cleaning 진행 Cleaning 후 PFC 농도 측정 불가 C챔버 Stop 상태 확인 후 Purge 진행 시 A,B,C 챔버 4/1 Tube에서 리필러 Purge단으로 Coolant 역류 확인으로 리필러 Purge 단 이상 있음 확인 (C챔버 Purge 시 C챔버 Level 상승 확인, C챔버 N2 주입 Stop 시 A,B챔버 4/1 Tube에서 Coolant 역류 육안으로 확인 됨) Empty Level Alarm Clear 시 Remote 정상 가동 확인 현장 현업 Inform 완료 시 일단 Chiller 사용 한다고 하며 리필러 조치(리필러 교체 or 리필러 내부 점검) 필요하면 연락 달라고 함 Leak Point ACS 업로드 완료 | 정현찬 | 김도인 | [9 empty] | 2025-06-11 | 87:57 | 2025-06-11 | 89:17 | 80 | Out |  |  | PC41859186 | 정태진 | 53739 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02215 |  |  | PC41867939 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL82 | A | 2016-05-25 |  | 전기식 | BM | PCW LOW FLOW 점검 요청 | SOL VALVE FAIL |  | 원인 SOL V/V FAIL 의심 현황 현장 도착 시 Monitoring Page 확인 시 PCW FLOW 0.1 확인 Monitoring Page 확인 시 PCW SOL V/V ON 확인 Wafer Loss 1매 발생 Ch1 PCW LOW FLOW ALARM 발생 조치 LOCAL MODE 변경 진행 PCW SOL V/V 수동 ON-OFF 2회 진행 후 정상 가동 확인 Remote 변경 완료 Aging Test 3장 진행 후 이상 없음 확인 현업측에 재발 가능으로 교체 안내하였으나 금일 내 현업 내부 회의 후 교체 결정 여부 연락 주기로 함 Main FAB DA 교체가능여부 확인시 특이사항 없으며 교체가능 확인 DATA SV 40 SUP 40.1 RET 40.1 HEAT 16.9 COOL 0 P/S 4.0 FLOW 16.1 PCW 36.1 | 남현성 | 박철우 | [9 empty] | 2025-06-19 | 83:37 | 2025-06-19 | 84:17 | 40 | Out |  | O | PC41867939 | 강지우 | 79757 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES15066 |  |  | PC41868802 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL32 | B | 2025-05-12 |  | 전기식 | BM | Empty Alarm으로 점검 요청 | CHILLER 외부 LEAK |  | 현황 가압 진행 X설비 17일 Empty Alarm발생으로 Charge 후 금일 Empty Alarm재발 RCP Alarm 확인시 Empty Alarm 확인 원인 Main 배관 Leak 조치 B챔버 Coolant Ret 배관 보온재 탈착 시 액체 확인 PFC농도 측정시 4000PPM 확인 칠러단 Coolant Ret 퀵 피팅부 PFC 농도 측정시 0PPM확인 Main단(Main설비에서 칠러로 들어오는 배관) 검은 보온재 내부 PFC 농도 측정시 9999PPM확인 배관 Leak 추정 현업측에 점검 내용 Inform시 배관 확인 해본다고함 PFC농도 측정 결과 사진 촬영 후 ACS사진 업로드 완료 | 심요한 | 최우준 | [9 empty] | 2025-06-20 | 86:27 | 2025-06-20 | 87:27 | 60 | In |  |  | PC41868802 | 고정민 |  | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES13759 |  |  | PC41870087 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ74 | A | 2024-02-08 |  | 전기식 | BM | Main 설비 작업 후 가동 불가 점검 요청 | SMPS FAIL |  | 현황 SMPS#1 Fail Alarm 발생 SMPS Overload Alarm 발생 SMPS LED All 소등 확인 조치 CB6.2 Reset 진행 하려고 하였으나 Trip 확인 CB6.2 Reset 후 정성 사동 확인 Cool 100% TEMOS Stage 전류 확인 시 SMPS#1 평균 7.03A SMPS#2 평균 6A SMPS#1 과전류 확인 Power OFF 후 SMPS 교체 진행 IN 25-104056 Out 23-110020 교체 후 SMPS#1 Cool 100% 일때 Stage 전류 확인 시 6A 확인 정상 가동 확인 및 Remote 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 거래명세서 사인 완료 Warranty In 설비 Data SV-10 SUP-10 RET-8.8 COOL42.9 P/S4.4 FLOW14.2 PCW31.1 | 김금섭 | 최우준 | [8 empty] | 20 | 2025-06-24 | 75:27 | 2025-06-24 | 77:27 | 120 | In | SMPS (KK006003-000004) |  | PC41870087 | 강민혁 | 332728, 59268 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04844 |  |  | PC41870297 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ04 | C | 2018-01-05 |  | 전기식 | BM | Main 설비 PM작업 후 Chiller 가동 불가 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 DA 격자보 칠러 SV: 5도 현장 확인시 MCCB OFF , PCW LOW FLOW ALARM 확인 MCCB TRIP 확인 조치 MCCB RESET시 재 Trip으로 TEM FAIL 확인 현업 Chiller 교체 진행 시 C챔버 상부 그레이팅 메인 지진브라켓 및 Level Foot 간섭으로 인하여 그레이팅 오픈 불가로 조치 필요 Inform 완료 16L 7F 스태커 및 15L 캐비넷 앞 ES01738 스페어 현장 보관 완료 EAPHZ04 B TEM 단자대 250V 10A 퓨즈 1EA 교체 필요 | 김진호 | 정현찬 | [8 empty] | 20 | 2025-06-24 | 81:07 | 2025-06-24 | 83:27 | 140 | Out |  |  | PC41870297 | 이종민 | 84268 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
RSHS-1812-DA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14568 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ELP7302 | PM1 | 2025-03-31 |  | 냉동식+열교환식 | BM | 공정 중 Chiller Stop발생으로 점검 요청 | 원인미상 |  | 현황 CH1 Housing(Outer) Thermostat Detect Alarm발생 금일 3회 발생 현업 문의시 공정 진행할때마다 발생한다고 함 CH1 EGO 60도 설정 TMS확인시 공정중 SV-20->0->40 변경 후 Alarm발생 TMS확인시 BTM_Coolant Tank Temp 50도 초과 될시 Alarm 발생하며 Stop되는걸로 보임 원인 SV변경시 Heat 과부하 조치 현장 확인시 CH1 Housing(Outer) Thermostat Detect Alarm 확인 전장부 확인시 ELCB Trip 미발생 Alarm Reset시 Clear 확인 현업측에 증상 확인 위하여 Aging Test 요청하였으나 Main쪽 Alarm발생하여 조치 후 Aging 가능하다고 함(조치 못할시 금일 Aging 불가능하다고함) Local 변경 후 Test 진행 Local변경으로 무부하상태 SV -20->40, 0->40, 10->40 변경 Test시 Alarm 미발생 PumpOut Temp 최대 47도정도까지만 상승 확인 Heat 강제 출력 진행 SV40변경 후 Heat100%강제 출력시 40도 도달후 약 5분뒤 Alarm 발생하며 Stop 확인 PumpOut Temp 51.2 도달하는 순간 Alarm 발생 Heat 강제 출력으로 인하여 Inner Thermostat Alarm발생(ELCB Trip) Outer Alarm 발생 후 약 3분뒤 Inner Alarm 발생 약 30Min 대기후 Alarm Clear 완료 Tank T/S EGO 60->70 변경 후 추가 Test진행하려 하였으나 현업측에서 Aging Test 가능하다고 하여 Aging Test 진행 Aging Test 진행시 Alarm 미발생 현업측에서 Aging 추가로 돌려본 후 문제있을시 연락 준다고 함 | 심요한 | [10 empty] | 2025-07-03 | 88:47 | 2025-07-03 | 88:17 | 1410 | In |  |  |  |  | 유운호 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES07067 |  |  | PC41877552 | H2 | 15 | ETCH | EDGE_STRIP | ELEG58 | PM3 | 2020-06-19 |  | 전기식 | BM | 공정 중 Chiller Stop으로 점검 요청 | SMPS FAIL |  | 현황 Wafer Loss 없음 현장 확인 시 RCP Power Off 상태 확인 및 Power LED 점멸 확인 원인 상부 SMPS Fail(SMPS 7.1) 조치 Power On 시 LED 점등은 되나 빠르게 점멸 후 Power Off 확인 Chiller 육안 점검 시 상부 SMPS에서 fault Alarm 확인 SMPS In ,Out단 확인 시 In 240V, Out 16~17V로 Out단 24V X로 SMPS Fail 확인 벤더에서 SMPS 수급 후 교체 진행 In W2113120C4413 Out W218318115212 교체 후 Chiller 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 Data SV30 SUP30 RET31 HEAT2 COOL0 FLOW11.4 P/S5.7 PCW33.4 | 한동우 | 유성욱 | [8 empty] | 20 | 2025-07-04 | 93:57 | 2025-07-04 |  | 120 | Out | KH013008-000027 |  | PC41877552 | 맹민영 | 59075 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES09184 |  |  |  | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH12 | B | 2021-08-25 |  | 전기식 | BM | Main작업 후 Mccb Off alarm으로 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현황 -10도 설비 Main작업 이후 Alarm발생 PCW Low Flow, 및 MCCB Off Alarm 발생 EES-08-DA BLDC Spare 17L Pumpshop보관 확인(ES14754) 원인 TEM Fail 조치 현장 확인시 PCW Low Flow Alarm 및 Mccb Off Alarm 발생 확인 Mccb Reset 시 잠시 가동 하다 SMPS #1, 2Alarm 발생 확인 SMPS #1, 2 LED 확인시 S0소등 확인 Power Reset 후 재가동 시 MCCB Trip재발생 2~3회 반복시에도 증상 동일로 TEM Fail확인 현업측에 Spare 이동 및 교체일정 관련 주간 회의 후 연락 주기로 함(09시에 연락 달라고 함) EAPGH12 B챔버 교체 가능 여부 확인시 특이사항 없음 | 심요한 | 박철우 | [8 empty] | 20 | 2025-07-09 | 77:27 | 2025-07-09 | 78:17 | 50 | Out | [5 empty] | AMAT / BLDC / 근접 격자보
RSHS-1812-KI | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14600 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ESP7301 | PM3 | 2025-03-31 |  | 냉동식+열교환식 | BM | 분배기 내부 결로 | CHILLER 내부 LEAK |  | 현장 확인 시 SwitchingBox Leakage Alarm 확인 현업 통화 시 Test로 SV -35 사용 후 Alarm 발생했다고 함 분배기 확인 시 Ch1 배관 및 Main으로 가는 배관 퀵에서 일부 결로 확인 분배기 내부 확인 시 바닦면에 결로 확인 및 촉수 검사 시 내부 배관 쪽에도 결로 확인 공간 협소로 결로 포인트 확인 불가 공간 협소로 Cleaning 및 Alarm 클리어 불가 확인 분배기 그레이팅 위로 올려서 확인 필요 명일 위험작업승인서 요청 완료 | 김금섭 | 한동우 | [9 empty] | 2025-07-17 | 88:27 | 2025-07-17 | 89:07 | 40 | In |  |  |  | 권준오 | 333584 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES06574 |  |  | PC41890170 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ76 | B | 2024-08-07 |  | 전기식 | BM | 간혈적 통신 끊김으로 점검요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현황 TMS 확인시 통신끊김현상 확인 현장 확인시 SV0 확인 Remote Stop 상태 확인 원인 통신 Board Fail 조치 신형 통신보드 수급후 (VER.5.21)교체 진행 IN:RCMD-2504339, OUT:RCM-2001234 교체후 Remote 가동 시 정상 가동 확인 UI상 보드 버전 5.21변경 확인 거래명세서 현업 Sign 완료 현업 Inform완료 Data SV -10 Sup -10 Ret -6.6 Heat 0 Cool 51.8 P/S 3.1 Flow 11.5 PCW 44.3 | 강한샘 | 남현성 | 전승엽 | 허재민 | [7 empty] | 2025-07-18 | 87:27 | 2025-07-18 | 88:27 | 60 | Out | K3012001-006382 |  | PC41890170 | 이준협 | 87669 | AMAT / BLDC / 매립형
RSHS-1812-FA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD15150 |  |  |  | H2 | 17 (16-2) | ETCH | POLY | ELP684 | PM6 | 2025-07-02 |  | 냉동식+열교환식 | BM | Alarm 지속발생하여 확인 및 점검 요청 | PUMP FAIL |  | 현장 확인 시 Alarm 없음 확인 Alarm history 확인 시 7/16 Ch4 Coolant Pressure Fail Ch4 Pump High Pressure 다수 확인 Ch4 Pump High P/S Parameta setting값 확인 시 9로 Ch4 유량 조절 진행 Inverter H-Limit 100->90 조절 진행 완료 P/S 8.5 -> 7.1 , FLOW 7.3 -> 6.4 변경 확인 유량 조절 후 모니터링 후 Ch4 Motor L-Limit 1 -> 0.5 변경 완료 (Cool Low Limit 기존 1 강하다 판단) 변경 후 모니터링 시 정상 제어 확인 Ch4 Data SV:74.5 SUP:74.5 RET:67.8 HEAT:12.1 COOL:0.5 P/S: 7.1 FLOW:6.4 | 정현찬 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-07-18 | 93:47 | 2025-07-18 | 95:47 | 120 | In |  |  |  | 구범준 | 1032279475 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES06465 |  |  | PC41890855 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL93 | A | 2020-03-13 |  | 전기식 | BM | 통신끊김으로 인한 Chiller Stop 점검요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현황 TMS 확인시 통신끊김현상 확인 현장 확인시 SV0 확인 Remote Stop 상태 확인 원인 통신 Board Fail 조치 신형 통신보드 수급후 (VER.5.21)교체 진행 IN:RCMD-2503434, OUT:RCM-1911060 교체후 Remote 가동 시 정상 가동 확인 UI상 보드 버전 5.21변경 확인 거래명세서 현업 담당자 라인내 부재로 GY간 사인필요 현업 Inform완료 Data SV 13 Sup 13 Ret 13.7 Heat 0 Cool 8.1 P/S 4 Flow 14.2 PCW 42.9 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2025-07-20 | 88:17 | 2025-07-20 | 89:17 | 60 | Out | K3012001-006382 |  | PC41890855 | 오병훈 | 331517 | AMAT / BLDC / 매립형
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED15148 |  |  | PC41892289 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG83 | PM4 | 2025-07-02 |  | 전기식+전기식 | BM | 공정 중 Chiller Stop 점검요청 | 결빙,결로 |  | 원인 결로, 결빙 현황 배관 보온재 확인 시 소량 결로 확인(보온재에 살짝 묻음) Level 확인시 Level 빠짐현상 안보임 Middle +0.5cm정도 차지 되어있음 현업측에 차지진행했냐고 문의시 차지 따로 진행 안했다고 함 Wafer Loss 0매 조치 CH1 Coolant 배관 보온재 확인시 소량의 결로 확인 Chiller 좌측 커버 오픈 후 Leak Sensor확인 시 적색 LED 점등 확인 Leak Sensor 주위 PFC 농도 측정시 0PPM확인 N2 Cleanig 진행시 Coolant 추정 액체 약 2방울 확인 벤코트 Cleaning 완료 Chiller 측면커버, 상판, 정면 Open 후 PFC 농도 측정 진행 Chiller 내부 PFC 농도 측정시 특이사항 확인 불가 보온재 추가 보강 완료 Leak Plate 벤코트 보강 완료 RCP에서 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 연락 후 Inform완료 Data SV 0/30 Sup -1.1/30 Ret 0/30 Flow 16.7/16.7 Press 6.9/6.5 Cool 34.8/0 Heat 0/2.4 PCW 22.0/19.8 | 남현성 | 한동우 | 허재민 | [7 empty] | 20 | 2025-07-22 | 85:37 | 2025-07-22 | 87:17 | 100 | In |  |  | PC41892289 | 정연규 | 332108 | LAM / BLDC / 직하
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES01865 |  |  |  | K2 | S1-PH1 | ETCH | POLY | ESTP03 | PM2 | 2015-06-09 |  | 전기식 | BM | ESTP03 PM1 탈착 작업 중 PM2 Main Alarm 발생으로 사용 불가 점검 요청 | HUMAN ERROR |  | 현황 현장 확인 시 PM2 DC Off 확인 Wafer Loss X 원인 HUMAN ERROR PM1 탈착 작업 중 PM2 DC 잘못 Off 한 것으로 보임 조치 PM2 DC On 후 Local 가동 시 정상 확인 Remote 가동 시 정상 확인 현업 인폼 완료 Data SV: 20 SUP: 18.4 RET: 20 HEAT: 0.0 COOL: 16.8 P/S: 5 FLOW: 31 PCW FLOW: 32.6 | 한동우 | [9 empty] | 50 | 2025-07-23 | 90:27 | 2025-07-23 | 91:27 | 60 | Out |  |  |  | 천성진 | 336449 | 42000226
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01523 |  |  | PC41895844 | H2 | 15 (U2) | ETCH | METAL | ELM508 | PM2 | 2015-01-15 |  | 전기식 | BM | Idle 중 Chiller Stop으로 인한 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 IDLE 중 Chiller Stop Wafer Loss X Main MCCB Alarm 발생 조치 현장 확인시 PCW Low Flow Alarm 및 Mccb Off Alarm 발생 확인 Power Reset 후 재가동 시 MCCB Trip재발생 2~3회 반복시에도 증상 동일로 TEM Fail확인 현업측에 Spare 이동 및 교체일정 관련 주간 회의 후 연락 주기로 함(09시에 연락 달라고 함) 설치현황 확인시 EES-08-DL IE2 Spare Chiller 17L Pumpshop보관 확인 | 남현성 | 박철우 | [8 empty] | 20 | 2025-07-29 | 74:47 | 2025-07-29 | 75:52 | 65 | Out |  |  | PC41895844 | 곽지현 | 332140 | LAM / IE2 / 직하(신형)
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED15148 |  |  | PC41897242 | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG83 | PM4 | 2025-07-02 |  | 전기식+전기식 | BM | Idle 중 Chiller Stop 점검요청 | 결빙,결로 |  | 원인 결로, 결빙 현황 Leakage Alarm 발생 배관 보온재 확인 시 소량 결로 확인(보온재에 살짝 묻음) 보온재 아랫부분 작은 틈새 통하여 떨어진것으로 추정 Wafer Loss 0매 조치 CH1 Coolant 배관 보온재 확인시 소량의 결로 확인 Chiller 좌측 커버 오픈 후 Leak Sensor확인 시 적색 LED 점등 확인 Leak Sensor 주위 PFC 농도 측정시 0PPM확인 N2 Cleanig 진행시 Coolant 추정 액체 약 2방울 확인 벤코트 Cleaning 완료 Ch.1 Sup, Ret 보온재 제거 완료 Ch.1 Sup, Ret PVC, 보온재테이프 사용하여 전체 보강 완료 Leak Plate 벤코트 보강 완료 RCP에서 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 연락 Inform완료 Data SV 0/30 Sup -1.1/30 Ret 0/30 Flow 16.7/16.7 Press 6.9/6.5 Cool 33.7/0 Heat 0/2.4 PCW 22.0/19.8 | 남현성 | 박철우 | [8 empty] | 20 | 2025-07-30 | 94:37 | 2025-07-30 | 72:07 | 90 | In |  |  | PC41897242 | 박준교 | 332108 | LAM / BLDC / 직하
RSHS-1812-KI | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14600 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ESP7301 | PM3 | 2025-03-31 |  | 냉동식+열교환식 | BM | Swichingbox Leakage Alarm 발생 | CHILLER 내부 LEAK |  | 현상 Swichingbox Leakage Alarm 08/01 02:17 발생 Swichingbox Leakage Alarm 08/01 09:47 제거 현업 측에서 Alarm Reset 진행 현재 SV20 정상 가동 확인 조치 외부 Leakplate 확인 시 젖음 없음 내부 확인 시 결로 확인 불가 현업 권오준님에게 08/05 오후 재점검 예정 위험작업 승인서 발급 요청 및 작업 전 SV-35 변경 요청 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 60 | 2025-08-01 | 85:17 | 2025-08-01 | 86:17 | 60 | In |  |  |  | 권오준 | 333587 | LAM / IE4 / 냉동기
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED15148 |  |  |  | H2 | 15 | ETCH | OXIDE | ELOG83 | PM4 | 2025-07-02 |  | 전기식+전기식 | BM | Idle 중 Chiller Stop으로 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 Leakage Alarm 발생 7/22, 7/30 동일 증상으로 인한 작업 이력 있음으로 WRS 미발행 Wafer Loss 0매 원인 Chiller 내부 결로 조치 전 작업 시 Coolant 배관 보온재 보강 작업 했음으로 퀵 쪽이 아닌 Chiller 내부 결로로 의심 Chiller 좌측 커버 오픈 후 Leak Sensor확인 시 적색 LED 점등 확인 Leak Sensor 주위 PFC 농도 측정시 0PPM확인 N2 Cleanig 진행시 결로 액체 약 2방울 확인 벤코트 Cleaning 완료 Leak 센서 근처 배관 촉수 검사 진행 촉수 검사 시 탱크와 비저항 센서 사이 보온제에서 빈틈 확인(사진 촬영 완료) 빈틈에서 결로 확인으로 보온제 보강 작업 진행(사진 촬영 완료) RCP에서 Alarm Reset시 정상 가동 확인 현업 연락 Inform완료 Data SV 0/30 Sup -1.1/30 Ret 0/30 Flow 16.7/16.7 Press 6.9/6.5 Cool 33.7/0 Heat 0/2.4 PCW 22.0/19.8 | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2025-08-03 | 95:17 | 2025-08-03 | 72:57 | 100 | In |  |  |  | 조민규 | 87147 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES07128 |  |  | PC41901130 | H3 | 17 | ETCH | POLY | Eapjl87 | B | 2021-01-18 |  | 전기식 | BM | Chiller 가동불가 점검요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 배관교체로 인한 장기미사용 설비 Main MCCB Alarm 발생 조치 현장 확인시 PCW Low Flow Alarm 및 Mccb Off Alarm 발생 확인 Power Reset 후 재가동 시 MCCB Trip재발생 4회 반복시에도 증상 동일로 TEM Fail확인 절연저항 측정시 ALL Stage Fail 현업측 연락불가로 명일 교체일정 인폼 필요 설치현황 확인시 EES-08-SA BLDC Spare Chiller 17L Pumpshop보관 확인 교체위치 ACS업로드 완료 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2025-08-06 | 91:37 | 2025-08-06 | 92:37 | 60 | Out |  |  | PC41901130 | 유혁재 | 79757 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES09185 |  |  | PC41901300 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH12 | C | 2021-08-25 |  | 전기식 | BM | Idle중 Leak Alarm으로 Chiller Stop 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 현장 확인 시 Leak Alarm 확인 TMS 확인 시 16:30분에 SV -10->20 변경 후 20분 가동 중 Chiller Stop 확인 원인 SV -10->20 변경으로 온도차이에 의한 결로로 추정 조치 근접 격자보 설비로 육안 확인 불가 주변 PFC 농도 측정 시 0PPM 확인으로 결로로 추정 Alarm Reset 시 Alarm 클리어 확인 Chiller 가동 시 정상 가동 확인 현업 인폼 완료 Data SV -10 Sup -10 Ret -8.6 P/S 4.0 FLOW 14.7 HEAT 0 COOL 52.7 PCW 32.4 | 한동우 | 김도인 | [8 empty] | 20 | 2025-08-07 | 75:57 | 2025-08-07 | 76:57 | 60 | Out |  |  | PC41901300 | 서진수 | 86767 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
RSHS-1812-DA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14572 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ELP7303 | PM5 | 2025-07-04 |  | 냉동식+열교환식 | BM | Thermostat Fail Alarm 발생으로 Chiller Stop | THERMOSTAT FAIL |  | 현장 확인 시 Ch1 (Inner) Thermostat Detect 알람 확인 Alarm Reset 시 Clear 확인 Chiller 가동 후 온도 안정화 확인 EGO 65->70 변경 완료 현업 확인 결과 Main 설비 DC Reset 이후 Chiller 가동 시 ALARM 발생으로 가동 불가 현업 inform 완료 Data SV 40/71.1 SUP 39.9/71.1 RET 40.2/67.1 Cool 39.3/3.0 Heat 7.1/14.2 Flow 16.7/12.1 P/S 7.1/2.3 PCW 43.2/1.8 | 김금섭 | 박철우 | [9 empty] | 2025-08-13 | 86:57 | 2025-08-13 | 87:57 | 60 | In |  |  |  | 권준오 | 333586 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04866 |  |  | PC41910451 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJL69 | C | 2018-03-12 |  | 전기식 | BM | Run 중 Chiller 가동 불가 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 DA 격자보 칠러 SV: 5도 현장 확인시 MCCB OFF , PCW LOW FLOW ALARM 확인 ELB TRIP 확인 Wafer Loss 1매 조치 ELB Reset 시 재 Trip, 반복시 증상 동일로 TEM Fail 확인 절연저항 측정시 ALL Stage Fail 현업 Chiller 교체 필요 Inform 완료 (08/19 화 오후 교체 예정 Inform 완료 추후 변경 시 57103 연락주기로 함) EAPJL69 C 교체 위치 ACS 업로드 완료 | 정현찬 | [9 empty] | 20 | 2025-08-17 | 76:17 | 2025-08-17 | 77:47 | 90 | Out |  | O | PC41910451 | 김윤기 | 57103 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
RSHS-1812-DA | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14573 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ELP7303 | PM2 | 2025-07-04 |  | 냉동식+열교환식 | BM | Thermostat Fail Alarm 발생으로 Chiller Stop | THERMOSTAT FAIL |  | 현황 현장 확인 시 Ch1 (OUTER) Thermostat Detect 알람 확인 전장부 확인시 ELCB Trip 발생 조치 Tank T/S EGO 60->70 변경 Heater T/S EGO 60->70변경 ELCB Reset 후 Alarm Reset 시 Clear 확인 Chiller 가동 후 온도 안정화 확인 현업 inform 완료 Data SV 40/61.1 SUP 39.9/61.2 RET 40.3/60.3 Cool 44.5/3.1 Heat 8.1/5.6 Flow 15.5/11.7 P/S 5.3/2.3 PCW 49.4/2.7 | 김도인 | [9 empty] | 60 | 2025-08-19 | 88:42 | 2025-08-19 | 89:57 | 75 | In |  |  |  | 권준오 | 333586 | LAM / IE4 / 냉동기
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02366 |  |  | PC41912153 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB2 | C | 2016-07-12 |  | 전기식 | BM | Low P/S Alarm 발생 | 기구 PART FAIL |  | 원인 P/S Sensor or Converter Fail 조치 TMS 확인 시 유량 17 압력 1 확인 현장 확인 시 Low P/S Alarm 확인 Chiller 가동 시 유량은 9LPM 확인 하였르나 압력 0.3 확인 후 Chiler Stop P/S Alarm Skip 후 가동 시 정상 가동 및 온도 안정화 확인 PLC Analog Inpot 재장착 시 증상 동일 확인 현업 백창대 님에게 명일 교체 일정 확인 가능 Inform 완료 Alarm Skip 후 Data SV20 SUP20 RET24.5 HEAT0 COOL22.4 P/S0.3 FLOW13.6 PCW31.3 | 김금섭 | 박철우 | [8 empty] | 20 | 2025-08-19 | 93:37 | 2025-08-19 | 94:37 | 60 | Out |  |  | PC41912153 | 백창대 | 78417, 332176 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01681 |  |  | PC41912732 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ17 | A | 2015-03-11 |  | 전기식 | BM | Low Flow Alarm 점검요청 | HUMAN ERROR |  | 원인 MAIN 배관 탈착상태 확인 현상 Flow: 0, P/s: 0 MAIN 배관 확인시 탈착확인 조치 체결 후 가동시 정상 확인 현업 INFORM 완료 DATA SV:20 SUP:20 RET:20.3 FLOW: 14.5 P/S: 4.0 | 남현성 | 심요한 | 전승엽 | 김도인 | 허재민 | [6 empty] | 2025-08-20 | 85:27 | 2025-08-20 | 85:57 | 30 | Out |  |  | PC41912732 | 김민강 | 58232 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES04140 |  |  | PC41913778 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGB6 | B | 2017-09-14 |  | 전기식 | BM | 현업측 Over Purge로 인한 Chiller Cleaning진행 | CHILLER 내부 LEAK |  | 원인 Over Purge 현황 High Level 확인 Leakage Alarm 확인 Alarm Reset시 미제거 확인 조치 위험작업승인서 발급완료 안전펜스 설치완료 국소배기장치 설치완료 Chiller 상부, 전면부 커버 오픈 후 내부 확인시 Leak sensor 주변부 시 Coolant 없음 확인 N2 Cleaning 30분간 진행시 Leak Sensor 적색유지확인 로드포트 근접 및 H빔으로 인한 공간협소로 Leak Sensor쪽 측면오픈불가 Leak Sensor Molex 접불의심으로 3회 재체결 진행시 증상동일 Leak Sensor 튜브내부 Coolant 들어간것으로 추정됨 현업 요청으로 차주 월요일 EAPGB2-A 교체예정 반입 Spare ES02215로 EAPGB6-B 교체예정 주말근무자 차주월요일전까지 Alarm Reset 필요 현업담당자 Inform완료 | 남현성 | 심요한 | 허재민 | 유성욱 | [6 empty] | 20 | 2025-08-22 | 86:07 | 2025-08-22 | 87:37 | 90 | Out |  |  | PC41913778 | 조윤호 | 332731 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03758 |  |  | PC41915381 | H3 | 17 | ETCH | POLY | EAPJM40 | A | 2017-04-10 |  | 전기식 | BM | Run 중 Chiller 가동 불가 점검 요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 DA 격자보 칠러 SV: 5도 현장 확인시 MCCB OFF ALARM 확인 ELB TRIP 확인 Wafer Loss 1매 조치 ELB Reset 3회 반복시 재 Trip, 증상 동일로 TEM Fail 확인 현업 Chiller 교체 필요 Inform 완료 EAPJM40 A 교체위치 정확히 파악불가하여 추정 설비ACS 업로드 완료 IE2, DA Spare ES01683 확인 자세한 교체 일정 주간출근시 재Inform필요 현업담당자 정우성님 Infrom완료 | 남현성 | 허재민 | [9 empty] | 2025-08-25 | 95:17 | 2025-08-25 | 72:17 | 60 | Out |  | O | PC41915381 | 정우성 | 70665 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES02571 | ES02259 |  | PC20669942 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP05 | PM5 | 2016-12-29 |  | 전기식 | BM | PCW Low Flow Alarm발생 점검요청 | FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 PCW Flow Sensor Fail 현황 Main 작업 X 20도공정 설비 Wafer Loss 1매 PCW Flow 확인 시 0 확인 PCW Low Flow Alarm 확인 촉수검사시 유량 흐름 확인 조치 PCW Low P/S Alarm Skip 후 가동 Test 진행 Local Test시 SV10, SV5 정상 제어 확인 UI상 PCW Sol V/V On 확인 PCW Sol V/V Auto -> Menual 모드 전환 후 PCW Sol V/V On-Off 동작 확인시 정상 동작확인 PCW Sol V/V Auto, Alarm Skip 원복완료 기흥 Pumpshop 연락후 Chiller 반입진행 국소배기장치 설치완료 Chiller 교체 진행 IN S/N : ES02571, OUT S/N: ES02259 교체 후 PCW 30.5LPM 정상 리딩확인 Remote 가동 Test시 SV 0도 가동중 현재 SV변경불가 현업측에 PURF Reset요청완료 현재 대응 불가하다하여 오피스 출근 후 PURF Reset 진행 예정, 이상있을시 연락준다고 함 (ETCH 천승진) Data SV 0 Sup -0.6 Ret 0 Cool 28.7 Heat 0 Flow 31 Pressure PCW 30.5 Qualsheet Sign필요 Pumpshop Out chiller ES02259 회수요청완료 현업 담당자 Inform완료 | 남현성 | 허재민 | [8 empty] | 60 | 2025-08-26 | 75:17 | 2025-08-26 | 77:47 | 150 | Out |  | O | PC20669942 | 안진혁 | 336449 | 42000268
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ES03713 |  |  | PC20670177 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP674 | B | 2017-07-18 |  | 전기식 | BM | Idle중 Chiller Stop으로 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 SV -10-> 10도 상승 후 가동 중 Chiller Stop Leak Alarm 확인 웨이퍼 로스 0 원인 결빙, 결로 조치 현장 확인 시 현업 엔지니어 그래이팅 오픈 후 N2 클리닝 진행 중 확인 리크 플레이트 위 액체 확인 PFC 농도 측정 시 0PPM으로 결빙 확인 현업 N2 클리닝 후 알람 Reset 시 알람 클리어 확인 Chiller 정상 가동 확인 보온제 미소지로 추후 보온제 보강 작업 필요 A, C 챔버 확인 시 결빙 확인으로 All 챔버 보온제 보강 작업 진행 필요 현업 주간에 NRD-V에서 사용하는 0도 이하 저온 설비 All 보온제 보강 작업 요청한다고 함 Data SV -10 Sup -10 Ret -3.4 Heat 0 Cool 79.2 Flow 13.7 P/S 4.1 PCW 26.8 | 한동우 | [9 empty] | 20 | 2025-08-26 | 90:37 | 2025-08-26 | 91:57 | 80 | Out |  |  | PC20670177 | 김현희 | 82238 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ES14650 |  |  | PC41916490 | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | EAP7703 | C12 | 2025-03-12 |  | 전기식 | BM | Idle 중 Chiller Stop으로 점검 요청 | CABLE 접불,단선,SHORT |  | 현황 Idle중 Chiller Stop발생 Inverter 확인시 IOt(IO보드 Trip발생) Alarm내용 : 통신 카드가 인버터와 연결되지 않았거나 접촉상태가 불량한 경우 원인 인버터 통신 Cable 접불로 의심 조치 현정 확인시 Inverter Alarm lOt 발생 Alarm Reset시 Alarm 재발 확인 인버터 Reset시 증상 동일 Inverter 연결된 통신 Cable 재체결 후 Inverter Reset시 Alarm Clear 확인 Remote 가동시 정상 가동 확인 동일 증상 재발시 인버터 점검필요로 Inform | 심요한 | 김도인 | 유성욱 | [8 empty] | 2025-08-27 | 87:57 | 2025-08-27 | 88:57 | 60 | In |  |  | PC41916490 | 김동건 | 6243 | AMAT / BLDC / 매립형
RSHS-1812-KI | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | MD14254 |  |  |  | K1 | NRD-K | ETCH | POLY | ELP7701 | PM2 | 2025-04-28 |  | 냉동식+열교환식 | BM | PM작업 후 Chiller Leak Alarm 발생으로 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 이력 확인 시 8월 12일 보온재 보강 이력 확인 현장 Alarm 확인 시 9월3일 05시10분 SV변경 이력 9월3일 05시41분 Ch.1 PCW Low Flow 확인 Chiller Internal Leakage#1 Detect 확인 조치 현장 확인 시 RCP하부 Leak Sensor 주변 액체 확인 CH1 Sup 단 보온재 내부 액체 확인 및 PVC 보온재 없음 확인 PFC 농도 측정 시 0PPM으로 결빙 확인 와이퍼로 액체 제거 후 알람 Reset 시 알람 클리어 확인 Chiller 정상 가동 확인 보온제 보강 작업 완료 현업 Inform 완료 DATA CH1/CH2 SV 15.0/20.0 Sup 14.9/19.9 Ret 14.8/20.2 Heat 0/0 Cool 39.4/9.8 Flow 17.0/16.9 P/S 6.5/5.4 PCW 49.4/4.4 | 김금섭 | 허재민 | [8 empty] | 60 | 2025-09-03 | 86:07 | 2025-09-03 | 87:07 | 60 | In |  |  |  | 전우석 | 4190 | LAM / IE4 / 냉동기
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED13751 | ED15395 |  | PC41921475 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELOHB15 | PM3 | 2024-04-22 |  | 전기식+전기식 | BM | 신규 Turn on 진행 시 CH2 PCW Low Flow Alarm 발생으로 인한 교체 요청 | FLOW SENSOR FAIL |  | Remote Stop 확인 Power OFF 진행 PCW V/V OFF 요청 Coolant, PCW배관, Cable, N2 탈착 진행 지진브라켓 탈착 진행 Chiller 교체 진행 Coolant, PCW배관, Cable, N2 장착 및 지진브라켓 장착 진행 PCW V/V On 요청 Chiller Power On 진행 Local 가동 시 정상 가동 및 Remote 가동시 정상 확인 현업 Inform 완료 Out Chiller 16L 4F E반입구 이동완료 DATA CH1/CH2 SV0/20 SUP-0.8/19.7 RET0/20 COOL31.7/6.9 HEAT0/0/ P/S6.2/6.5 FLOW15.9/23.1 PCW23.9/18.9 | 김금섭 | 박철우 | [9 empty] | 2025-09-04 | 86:27 | 2025-09-04 | 87:57 | 90 | In |  |  | PC41921475 | 조준희 | 337993 | LAM / BLDC / 직하
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES01416 |  |  | PC41924758 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGQ52 | C | 2014-09-17 |  | 전기식 | BM | Main 설비 작업 후 Chiller 가동 불가 | Low Flow |  | 현장 확인 시 Low Flow 확인 Chiller 가동 시 P/S0.7, FLow 3 확인 3회 가동시 증상 동일 확인 Inverter Hz 상승 후 가동 시 증상 동일, 원복진행 Alarm Skip 후 강제 가동시 정상 가동 확인 현업 Inform 완료 SV20 SUP20 RET20 FLOW11.8 P/S3.4 COOL1.6 HEAT0 | 김금섭, 정현찬, 한동우, 허재민 | [9 empty] | 20 | 2025-09-10 | 85:47 | 2025-09-10 | 86:27 | 40 | Out |  |  | PC41924758 | 정태진 | 53739 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES03363 |  |  | PC41925031 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGC3 | C | 2017-02-07 |  | 전기식 | BM | PCW Low Flow Alarm으로 점검 요청 | FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 PCW Flow Sensor Fail 현황 Main 작업 X Wafer Loss X PCW Flow 확인 시 0.1확인 PCW Low Flow Alarm 확인 촉수검사시 유량 흐름 확인 조치 PCW Low P/S Alarm Skip 후 가동 Test 진행 Local Test시 SV10, SV20, SV30 정상 제어 확인 UI상 PCW Sol V/V On 확인 PCW Sol V/V Auto -> Menual 모드 전환 후 PCW Sol V/V On-Off 동작 확인시 정상 동작확인 실제 PCW 유량 흐르며, PCW Flow 0.1 -> 29.9 -> 0 -> 17.8 -> 0.1 반복 확인 PCW Sol V/V Auto, Alarm Skip 원복완료 현업 담당자 Chiller 교체 Inform완료 Spare 확인 후 명일 주간 회의 후 일정 Inform 한다고 함 | 김도인 | [9 empty] | 20 | 2025-09-10 | 90:27 | 2025-09-10 | 92:27 | 120 | Out |  |  | PC41925031 | 허용현 | 87669 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES07438 |  |  | PC41925095 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPHZ27 | C | 2020-11-24 |  | 전기식 | BM | SMPS#2 Fail 발생 점검요청 | TEM FAIL |  | 원인 TEM Fail 현황 DA 격자보 칠러 SV: 5도 현장 확인시 SMPS#2 Fail 확인 S0 소등 확인 Wafer Loss X 조치 Reset후 ELB 즉시 Trip확인 ELB Reset 3회 반복시 재 Trip, 증상 동일로 TEM Fail 확인 현업 Chiller 교체 필요 Inform 완료 EAPHZ27 C 교체위치 ACS 업로드 완료 BLDC, DA Spare ES09184 확인 자세한 교체 일정 주간출근시 재Inform필요 | 남현성, 유성욱 | [9 empty] | 20 | 2025-09-11 | 73:57 | 2025-09-11 | 74:57 | 60 | Out |  |  | PC41925095 | 홍혜지 | 84268 | AMAT / BLDC / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES15295 |  |  | PC41926915 | H2 | 15 | ETCH | POLY | EAPGC3 | C | 2025-05-28 |  | 전기식 | BM | Chiller 교체 이후 Alarm 없이 Chiller Stop 3건 발생 점검 요청 | 통신, I/O BOARD FAIL |  | 현황 Chiller Alarm 없이 Stop 발생 Chiller 재가동 시 정상 가동 확인 TMS 확인 불가 설비 조치 현장 확인 시 Alarm 없음 확인 Chiller Stop 요청 진행 Power OFF 진행 통신보드 교체 진행 IN RCMD-2504333 OUT RCM-2003064 보드 버전 변경 확인 5.03->5.21 Remote 가동 및 통신체크 진행 시 정상 확인 현업 Inform 완료 거래명세서 사인 완료 | 김금섭 | [9 empty] | 20 | 2025-09-15 | 74:17 | 2025-09-15 | 75:57 | 100 | In | K3012001-006382 |  | PC41926915 | 백창대 | 78417 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES03861 | ES03870 |  | PC20678289 | H3 | S3A | ETCH | POLY | ESTPA03 | PM2 | 2017-07-04 |  | 전기식 | BM | Main 설비 PM 이후 Idle 상태에서 Chiller Stop 점검 요청 | TEM FAIL |  | 현황 SV10 설비 PCW LOW FLOW, Main MCCB OFF Alarm 확인 ELB Trip 확인 조치 ELB Reset 시 재 Trip 확인 TEM 절연 저항 측정 진행시 1,7,8 Stage 성능저하 5,6 Fail 확인 Chiller 교체 진행 (교체 WRS PC20678293) Local 가동 정상 가동확인 Remote 가동 시 정상 가동 확인 현업 Infrom 완료 Out Chiller Pump Shop 이동완료 퀄시트 사인 필요 DATA SV10 SUP7.4 RET10 HEAT0 COOL37 P/S4.5 FLOW30 PCW31.2 | 김금섭, 허재민 | [9 empty] | 20 | 2025-09-17 | 74:57 | 2025-09-17 | 77:47 | 170 | Out |  |  | PC20678289 | 김민석 | 80701, 330736 | 42000363
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ES02378 |  |  | pc41932905 | H3 | 16 | ETCH | POLY | EAPGH7 | A | 2016-08-01 |  | 전기식 | BM | 메인설비 PM작업 후 Chiller 가동불가 점검요청 | Over Purge |  | 원인 Over Purge 현황 High Level 확인 Leakage Alarm 확인 조치 Alarm Reset시 제거 확인 PFC농도 측정시 4PPM 확인 현업 Inform완료 Data SV-10 Sup -10 Ret -6.5 Flow 14.8 Press 4.0 PCW32.5 | 남현성 | [9 empty] | 20 | 2025-09-17 | 91:37 | 2025-09-17 | 92:17 | 40 | Out |  |  | pc41932905 | 고민기 | 79819 | AMAT / IE2 / 근접 격자보
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ES14732 |  |  | PC20678864 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP677 | B-2 | 2025-06-23 |  | 전기식 | BM | PM후 가동 불가 조치요청 | CHILLER 내부 LEAK |  | 원인 OVER CHARGE 현황 PCW LOW FLOW ALARM LEAKAGE ALARM HIGH LEVEL ALARM 조치 국소배기장치 설치 후 작업진행 DRAIN 완료 내부 Leak Point Cleaning 완료 | 심요한, 전승엽, 김도인, 유성욱 | CBM | 현업 OVERCHARGE LEAK발생 | 메인설비 PM작업 | [7 empty] | 2025-09-18 | 86:57 | 2025-09-18 | 88:47 | 110 | In |  |  | PC20678864 | 정재원 | 54876 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-08-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | 반도체 연구소 |  |  | ES03713 |  |  | PC20678937 | H3 | NRD-V | ETCH | POLY | EAP674 | B | 2017-07-18 |  | 전기식 | BM | Main 통신 Reboot 작업 후 가동불가 점검요청 | 결빙,결로 |  | 현황 Leak Alarm 확인 원인 결빙, 결로 (추측) 조치 Alarm Reset 진행하였으나 다시 Leak Alarm 발생 B 챔버 확인 시 물받이 쪽 Leak 확인불가 PFC 농도 측정 시 0PPM으로 결빙으로 인한 Leak Alarm 추정 물받이 쪽 구멍을 통해 20분간 N2 Cleaning 후 Alarm Reset 하였으나 클리어 안됨 명일 추가 Alarm Reset 필요 현업 Inform 완료 | 정현찬, 허재민 | CBM | 결빙 결로로 인한 Leak alarm 추측 | 메인설비 PM작업 | [6 empty] | 20 | 2025-09-18 | 93:47 | 2025-09-18 | 95:27 | 100 | Out |  |  | PC20678937 | 이동민 | 57308 | AMAT / BLDC / 매립형
EES-06-D | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | FOUNDRY |  |  | ES01243 | ES01247 |  | PC20679362 | K2 | S1-PH3 | ETCH | POLY | ESTP01 | PM6 | 2015-03-02 |  | 전기식 | BM | Chiller 가동 불가 점검 요청 | FLOW SENSOR FAIL |  | 원인 PCW Flow Sensor Fail 현황 Main 작업 X 30도공정 설비 Idle 중 Stop으로 Wafer Loss 0매 PCW Flow 확인 시 0 확인 PCW Low Flow Alarm 확인 촉수검사시 유량 흐름 확인 조치 PCW Low P/S Alarm Skip 후 가동 Test 진행 Local Test시 SV5 정상 제어 확인 PCW Alarm Skip 원복완료 기흥 Pumpshop 연락후 Chiller 반입진행 국소배기장치 설치완료 Chiller 교체 진행 IN S/N : ES01243, OUT S/N: ES01247 교체 후 PCW 35LPM 정상 리딩확인 Remote 가동 Test시 SV 30도 정상 가동 확인 Data SV 30 Sup 28.5 Ret 30 Cool 10.8 Heat 0 Flow 30.7 Pressure 6.5 PCW 35 Qualsheet Sign필요 Pumpshop Out chiller ES01247 회수요청완료 (22일 회수 해간다고 함, 현재 S1 3F D반입구 보관 후 스티커 부착 완료) 현업 담당자 Inform완료 | 정현찬 | CBM | PCW Flow Sensor Fail | [7 empty] | 50 | 2025-09-21 | 92:27 | 2025-09-21 | 73:57 | 330 | Out |  |  | PC20679362 | 김겸지,류영상 | 336450 | 42000113
ED-1008-P | K칠러팀 | SEC Chiller | 삼성전자㈜ | MEMORY |  |  | ED15721 |  |  | PC41936202 | H3 | 16 | ETCH | OXIDE | ELOGQ65 | PM3 | 2025-08-11 |  | 전기식+전기식 | BM | Leakage Alarm 발생 점검 요청 | 결빙,결로 |  | 현황 현업 측에서 Alarm 확인 시 Leakage Alarm 확인 후 Reset 진행 하였으나 Alarm 재발생 조치 현장 확인 시 Leakage, PCW Low Flow Alarm 확인 Ch1 배관 보온재 확인 시 Ret단 틈 확인 및 결로 확인 PFC 측정 진행 하였으나 측정기 13PPM 에서 고정 확인 측정기 Clean 진행하였으나 증상 동일 확인 Leakplate 결로 확인 후 Clean 진행 Alarm Reset 진행 시 Reset 확인 보온재 미반입으로 보온재 작업 미진행 현업 담당자에게 금일 오전에 보온재 작업 마무리 Inform 완료 | 김금섭, 박철우 | CBM | Leak | 칠러 문제 | [6 empty] | 20 | 2025-09-24 | 77:17 | 2025-09-24 | 77:57 | 40 | In |  |  | PC41936202 | 박진석 | 55719 | LAM / BLDC / 직하